
臺中市電力設施空氣污染物排放標準草案
第一條　　本標準依空氣污染防制法第二十條第二項規定訂定之。

第二條　　本標準之專有名詞及符號定義如下：

一、電力設施：指汽力發電機組、氣渦輪發電機組、複循環發電機組、柴油引擎發電機組、燃油引擎發電機組或汽電共生設備鍋爐。

二、汽力機組：指以燃煤、燃油或燃氣鍋爐產生高壓蒸汽送入汽渦輪發電機發電之火力電廠機組。

三、氣渦輪機組：指以燃煤、燃油或燃氣為燃料，將燃燒後之氣體送入渦輪發電機發電之機組。

四、複循環機組：指將經氣渦輪機組或內燃機發電後所排放之高溫氣體，導入鍋爐產生高壓蒸氣，再將該高壓蒸汽送入汽渦輪發電機發電之機組。

五、柴油(燃油)引擎機組：指燃燒柴油或燃料油之增壓式、住復式或迴轉式內燃機發電機組。

六、汽電共生設備鍋爐：指第二款至第五款以外，使用鍋爐蒸汽發電，同時產生熱能或製程用蒸汽之設備鍋爐。

七、起火：指啟動鍋爐或引擎之點火裝置，點燃主燃料，並調整助燃空氣與燃料進量，使燃燒狀態處於最佳狀況之動作。起火可概分成一般起火、停機後起火及歲修後起火。

八、起火期間：汽力機組、氣渦輪機、複循環機組、柴油引擎機組及燃油引擎機組指自點燃主燃料至併聯發電期間；汽電共生設備鍋爐指自點燃主燃料至燃燒溫度開始穩定期間。

九、停車：指關閉鍋爐或關閉引擎之助燃空氣進氣閥及主燃料進料裝置，使鍋爐或引擎逐步降溫冷卻之動作。

十、mg：毫克，相當於○．○○一公克。

十一、Nm3：在凱氏溫二七三度(273K) 及標準一大氣壓下之立方公尺體積。

十二、ppm：百萬分之一。

十三、Q：排氣量，單位為立方公尺／分鐘(Nm3/min)。

十四、Qs：依照測定方法測得之排氣量，單位為立方公尺／分鐘(Nm3/min)。

十五、C：污染物排放濃度，單位為 mg/Nm3或ppm。

十六、Cs：依照測定方法測得之污染物排放濃度， 單位為 mg ／Nm3 或ppm。

十七、On：排氣中含氧百分率之參考基準值，單位為％。

十八、Os：排氣中含氧百分率之實測值，單位為％，如超過20％，則以20％計算之。

十九、K1：排放係數，單位為kg/T

二十、β：防制效率，單位為%

二十一、D：堆置密度，單位為T/m3
二十二、防塵網：指製作成網狀，具抑制粒狀污染物逸散功能之設施。

二十三、防塵布：指以布料、帆布或塑膠布等材料製作，具抑制粒狀污染物逸散功能之設施。

第三條　　本標準適用於臺中市轄內火力發電廠及各行業工廠用於發電之汽力機組、氣渦輪機組、複循環機組、柴油引擎機組、燃油引擎機組及汽電共生設備鍋爐。但各行業工廠之廢熱回收發電系統及焚化爐餘熱發電系統另訂有特定行業別排放標準者，依各該標準。

第四條　　各種電力設施適用之排放標準如下： 
一、汽力機組之排放標準依附表一；氣渦輪機組、複循環機組、柴油引擎機組及燃油引擎機組之空氣污染物排放標準依附表二；各行業工廠汽電共生設備鍋爐之空氣污染物排放標準依附表三。但中華民國一百年七月一日以後與電力設施有關之設備更換、擴增或其製程、操作方法改變，致有增加空氣污染物排放種類或排放量之虞之污染源，其排放空氣污染物依附表所列中華民國一百年七月一日以後設立之污染源排放標準。
二、公私場所於環境影響說明書或環境影響評估報告書中承諾之固定污染源排放濃度較本標準嚴者，其排放濃度不得高於該承諾值。
三、使用固體燃料之原料貯存設備排放標準依附表四；新設電力設施應於發布日起適用；既存電力設施應於中華民國一百一十一年一月一日起適用。

經核定硫氧化物及氮氧化物排放標準為五十ppm(含)以下且為使用固體燃料之機組，並均符合下列三款規定時，則不受本條第一項第一款限制：

一、完成空氣污染防制法第七十七條規定故障報備等事項。

二、符合中央主管機關訂定之電力設施空氣污染物排放標準。

三、單一排放管道每季申報固定污染源空氣污染防制費所計算之硫氧化物及氮氧化物之當季排放總量，不超過以本標準濃度限值所計算之當季排放總量。

第五條　　二以上機組廢氣排放管道合併於一集合煙囪排放，其中一以上機組係於起火期間時，該煙囪排放粒狀污染物不透光率限值適用起火期間限值。

第六條　　各項污染物之採樣及測定方法如下：
一、各項污染物之採樣及測定方法依中央主管機關之規定。 
二、同型燃煤機組應每半年定期擇半數以上機組輪流進行粒狀物粒徑分布及有害空氣污染物之檢測，檢測項目至少應包括重金屬之汞、鉻、鎘、鉛、鎳、砷及多環芳香烴化合物，檢測之極限值，單位為ng/Nm3。

三、前款之檢測報告(含操作條件)應每半年定期提送臺中市政府環境保護局(以下簡稱本局)備查。
多環芳香烴化合物檢測項目依本局訂定之制式表格所列項目。

第七條　　各種污染物濃度之計算均以凱氏溫度二七三度及一大氣壓下未經稀釋之乾燥排氣體積（以下簡稱乾基）為計算基準。除氣渦輪機組及複循環機組排氣中氮氧化物濃度以含氧百分率15％為參考基準，柴油引擎機組及燃油引擎機組排氣中氮氧化物濃度以含氧百分率13％為參考基準或另有規定者外，其餘電力設施排氣中空氣污染物濃度以含氧百分率6％為參考基準。
污染物排放濃度 (Ｃ) 及排氣量 (Ｑ)，校正計算公式如下：

Ｃ=21-On/21-Os．Cs
Ｑ=21-Os/21-On．Qs
第八條　　本標準除另訂施行日期者外，自發布日施行

附表一    汽力機組空氣污染物排放標準
	空氣

污染物
	排放標準
	施行日期
	備註

	
	
	100年7月1日以後設立之污染源
	100年6月30日以前設立之污染源
	

	粒狀污染物
	目測判煙：

不得超過不透光率20%
	自發布日施行
	自發布日施行
	起火或停車期間限值
	不透光率值可達30%，但一小時內超過不透光率20%之累積時間不得超過3分鐘。

	
	粒狀污染物不透光率連續自動監測設施監測：

每日不透光率6分鐘監測值超過20%之累積時間不得超過2小時。
	
	
	
	不透光率6分鐘監測值可達30%。但超過不透光率30%與當日非起火或非停車期間超過不透光率20%之累積時間不得超過4小時。

	
	排氣量Q(Nm3/min)
	濃度

C(mg/Nm3)
	標準(2)自發布日施行。
	1.標準(1)自88年9月3日施行。
	1.標準(1)中未表列者以下式計算之

C=1860.3Q-0.386

2.標準(2)不考量排氣量。

	
	30以下

50

100

200

300

500

800

1000

2000

3000

5000

8000

10000

20000

30000

50000

70000以上
	(1)
	(2)
	
	
	

	
	
	500

411

314

241

206

169

141

129

 99

 85

 70

 58

 53

 41

 35

 29

 25
	20
	
	
	


附表一    汽力機組空氣污染物排放標準(續)

	硫

氧

化

物

︵

SOx

，

以

SO2
表

示

︶
	燃料種類
	濃度
	施行日期
	1.混合燃料以下列公式計算其排放限值：

排放限值＝AX+BY+CZ

A:氣體燃料之SOx排放標準

B:液體燃料之SOx排放標準

C:固體燃料之SOx排放標準

X:氣體燃料佔總熱輸入量之百分率

Y:液體燃料佔總熱輸入量之百分率

Z:固體燃料佔總熱輸入量之百分率

排氣體積以乾基計算。

	
	
	
	100年7月1日以後設立之污染源
	100年6月30日以前設立之污染源
	

	
	氣體燃料
	(1) 50ppm
(2)10 ppm
	標準(2)自發布日起施行。
	標準(1)自發布日施行。
	

	
	燃料

種類
	排氣量Nm3/min
	濃 度

ppm
	標準(4)自發布日起施行。
	1.標準(1)自88年9月3日施行。

2.標準(2)自89年7月1日起施行。

3. 88年1月1日以後設立之污染源自88年9月3日適用標準(3)。
	

	
	液體

燃料
	>2500
	(1)300

(2)100

(3)70
(4)30
	
	
	

	
	
	≦2500
	(1)300

(2)250
	標準(2)自88年9月3日施行。
	1.標準(1)自88年9月3日施行。

2.標準(2)自89年7月1日起施行。
	

	
	固體燃料
	(1)200ppm

(2)100ppm

(3)50ppm
(4)30ppm
	標準(4)自發布日施行。
	1.標準(1)自88年9月3日施行。
2.標準(2)自89年7月1日起施行。

3. 88年1月1日以後設立之污染源自88年9月3日適用標準(3)。
	

	氮

氧

化

物

︵

NOx

，

以

NO2
表

示

︶
	氣體燃料
	(1)300ppm

(2)100ppm

(3)70ppm
(4)25ppm
	標準(4)自發布日施行。
	1.標準(1)自88年9月3日起施行。

2.標準(2)自90年7月1日起施行。

3.81年4月12日以後設立之污染源自88年9月3日適用標準(2)。
4.88年1月1日以後設立之污染源自88年9月3日適用標準(3)。
	1.混合燃料以下列公式計算其排放限值：

排放限值＝AX+BY+CZ

A:氣體燃料之NOx排放標準

B:液體燃料之NOx排放標準

C:固體燃料之NOx排放標準

X:氣體燃料佔總熱輸入量之百分率

Y:液體燃料佔總熱輸入量之百分率

Z:固體燃料佔總熱輸入量之百分率

排氣體積以乾基計算。

	
	液體燃料
	(1)180ppm
(2)80ppm

(3)50ppm
(4)30ppm
	標準(4)自發布日起施行。
	1.標準(1)自92年7月1日起施行。

2.81年4月12日以後設立之污染源自92年7月1日適用標準(2)。
3.88年1月1日以後設立之污染源自88年9月3日適用標準(3)。
	

	
	固體燃料
	(1)100ppm

(2)85ppm

(3)70ppm

(4)50ppm
(5)30ppm
	標準(5)自發布日施行。
	1.標準(1)自92年7月1日起施行。

2.81年4月12日以後設立之污染源自102年7月1日起適用標準(2) ；110年7月1日起適用標準（3）。

3.88年1月1日以後設立之污染源自88年9月3日適用標準(4)。
	


 附表二
氣渦輪機組、複循環機組、柴油引擎機組與燃油引擎機組空氣污染物排放標準
	空氣
污染物
	排放標準
	施行日期
	備　　　註

	
	
	100年7月1日以後設立之污染源
	100年6月30日以前設立之污染源
	

	粒狀污染物
	目測判煙：
不得超過不透光率20%。
	自發布日施行
	自發布日施行
	一、年累積運轉時數小於720小時且專用於電力公司供電系統跳電、限電期間發電之機組於81年4月11日以前設立之機組，其不透光率值可不受左列標準之限制，但不得超過不透光率30%。
二、起火或停車期間限值:各機組起火或停車期間，其不透光率值最高可達40%，但一小時內超過不透光率40%之累積時間不得超過3分鐘。

	
	粒狀污染物不透光率連續自動監測設施監測：
每日不透光率6分鐘監測值超過20%之累積時間不得超過2小時。
	
	
	一、年累積運轉時數小於720小時且專用於電力公司供電系統跳電、限電期間發電之機組於81年4月11日以前設立之機組其不透光率值可不受左列標準之限制，但其每日不透光率6分鐘監測值超過30%之累積時間不得超過4小時。
二、起火或停車期間限值：各機組起火或停車期間，其不透光率6分鐘監測值可達40%，但超過不透光率40%與當日非起火或非停車期間超過不透光率限值之累積時間不得超過4小時。


附表二

氣渦輪機組、複循環機組、柴油引擎機組與燃油引擎機組空氣污染物排放標準（續一）

	空氣
污染物
	排放標準
	施行日期
	備　　　註

	
	
	100年7月1日以後設立之污染源
	100年6月30日以前設立之污染源
	

	
	排氣量Q(Nm3/min)
	濃度
C(mg/Nm3)
	標準(1)自88年9月3日起適用。
	1.標準(1)自90年7月1日起施行。
2.81年4月12日以後設立之污染源自發布日適用標準(1)。
3.88年1月1日以後設立之污染源自88年9月3日適用標準(1)。

	1.標準(1)中未表列者以下式計算之
C=1860.3Q-0.386

	
	30以下
50

100

200

300

500

800

1000

2000

3000

5000

8000

10000

20000

30000

50000

70000以上
	(1)

500

411

314

241

206

169

141

129

 99

 85

 70

 58

 53

 41

 35

 29
 25
	
	
	


附表二 
氣渦輪機組、複循環機組、柴油引擎機組與燃油引擎機組空氣污染物排放標準(續二)
	硫氧化物︵
SOx

，
以
SO2
表
示
︶
	燃料種類
	濃度
	自88年9月3日起施行。
	自88年9月3日起施行。
	1.混合燃料以下列公式計算其排放限值：

排放限值＝AX+BY+CZ

A:氣體燃料之SOx排放標準

B:液體燃料之SOx排放標準

C:固體燃料之SOx排放標準

X:氣體燃料佔總熱輸入量之百分率

Y:液體燃料佔總熱輸入量之百分率

Z:固體燃料佔總熱輸入量之百分率

排氣體積以乾基計算。

	
	氣體燃料
	50ppm
	
	
	

	
	燃料
種類
	排氣量Nm3/min
	濃 度 

ppm
	標準(3)自88年9月3日起施行。
	1.標準(1)自88年9月3日起施行。
2.標準(2)自89年7月1日起起施行。
	

	
	液體燃料
	>2500
	(1)300

(2)100

(3)50
	
	
	

	
	
	≦2500
	(1)300

(2)250
	標準(2)自88年9月3日起施行。
	1.標準(1)自88年9月3日起施行。
2.標準(2)自89年7月1日起施行。
	

	
	固體燃料
	(1)200ppm

(2)
80ppm

(3)
50ppm
	標準(3)自88年9月3日起施行。
	1.標準(1)自88年9月3日起施行。
2.標準(2)自89年7月1日起施行。
	


附表二 
氣渦輪機組、複循環機組、柴油引擎機組與燃油引擎機組空氣污染物排放標準(續三)
	氮
氧
化
物
︵
NOx

，
以
NO2
表
示
︶
	燃料種類
	濃度
	自88年9月3日起施行。
	自88年9月3日起施行。
	1.燃燒設備熱量輸入2.64×106kcal/hr以上者。
2.混合燃料以下列公式計算其排放限值：

排放限值＝AX+BY+CZ

A:氣體燃料之NOx排放標準

B:液體燃料之NOx排放標準

C:固體燃料之NOx排放標準

X:氣體燃料佔總熱輸入量之百分率

Y:液體燃料佔總熱輸入量之百分率

Z:固體燃料佔總熱輸入量之百分率

排氣體積以乾基計算。

	
	氣體燃料
	(1)80ppm

(2)40ppm
	標準(2)自88年9月3日起施行。
	1.標準(1)自88年9月3日起施行。
2.81年4月12日以後設立之污染源自發布日適用標準(2)。
	

	
	液
體
或
固
體
燃
料
	氣複
渦循
輪環
機機
組組
	(1)250ppm

(2)160ppm

(3)120ppm

(4)100ppm
	標準(4)自88年9月3日起施行
	1. 標準(1)自88年9月3日起施行。
2. 標準(2)自89年7月1日起施行。
3. 81年4月12日以後設立之污染源自發布日適用標準(3)。

4. 88年1月1日以後設立之污染源自88年9月3日適用標準(4)。
	

	
	
	柴油
引擎
機組
、燃
油引
擎機
組
	200ppm
	自發布日施行。
	1. 87年12月31日以前設立之污染源自89年7月1日起適用。

2. 88年1月1日以後設立之污染源自88年9月3日適用。
	


附表三  汽電共生設備鍋爐空氣污染物排放標準
	空氣
污染物
	排放標準
	施行日期
	備　　　註

	
	
	100年7月1日以後設立之污染源
	100年6月30日以前設立之污染源
	

	粒狀污染物
	目測判煙：
不得超過不透光率20%
	自發布日施行
	自發布日施行
	起火或停車期間限值
	不透光率值可達30%，但一小時內超過不透光率20%之累積時間不得超過3分鐘。

	
	粒狀污染物不透光率連續自動監測設施監測：
每日不透光率6分鐘監測值超過20%之累積時間不得超過2小時。
	
	
	
	不透光率6分鐘監測值可達30%。但超過不透光率30%與當日非起火或非停車期間超過不透光率20%之累積時間不得超過4小時。

	
	排氣量Q(Nm3/min)
	濃度
C(mg/Nm3)
	標準(1)自88年9月3日起施行。
	1.標準(1)自90年7月1日起施行。
2.81年4月12日以後設立之污染源自88年9月3日起適用標準(1)。

	1.標準(1)中未表列者以下式計算之
C=1860.3Q-0.386

	
	30以下
50

100

200

300

500

800

1000

2000

3000

5000

8000

10000

20000

30000

50000

70000以上
	(1)

500

411

314

241

206

169

141

129

 99

 85

 70

 58

 53

 41

 35

 29

 25

	
	
	


附表三  汽電共生設備鍋爐空氣污染物排放標準（續）
	空氣
污染物
	排放標準
	施行日期
	備　　　註

	
	
	100年7月1日以後設立之污染源
	100年6月30日以前設立之污染源
	

	硫
氧
化
物
︵
SOx

，
以
SO2
表
示
︶
	燃料種類
	濃度
	自發布日施行。
	自發布日施行。
	1.混合燃料以下列公式計算其排放限值：

排放限值＝AX+BY+CZ

A:氣體燃料之SOx排放標準

B:液體燃料之SOx排放標準

C:固體燃料之SOx排放標準

X:氣體燃料佔總熱輸入量之百分率

Y:液體燃料佔總熱輸入量之百分率

Z:固體燃料佔總熱輸入量之百分率

排氣體積以乾基計算。

	
	氣體燃料
	50ppm
	
	
	

	
	燃料
種類
	排氣量Nm3/min
	濃 度
ppm
	標準(3)自發布日起施行。
	1.標準(1)自89年7月1日起施行。

2.88年1月1日以後設立之污染源自88年9月3日起適用標準(2)。
	

	
	液

體

燃 料
	＞2500
	(1)100

(2)70
(3)30。
	
	
	

	
	
	 ≦2500
	(1250
	自發布日起施行。
	1.87年12月31日以前設立之污染源自89年7月1日起適用。

2.88年1月1日以後設立之污染源自88年9月3日起適用。
	

	
	固體燃料
	 (1)100
(2)70
(3)30

	標準(3)自發布日起施行。

	1.標準(1)自89年7月1日起施行。

2.88年1月1日以後設立之污染源自88年9月3日起適用標準(2)。
	

	
	
	
	
	
	


附表三  汽電共生設備鍋爐空氣污染物排放標準(續一)

	氮
氧
化
物
︵
NOx

，
以
NO2
表
示
︶
	燃料種類
	排氣量Nm3/min
	濃度ppm
	標準(3)自發布日施行。
	1.標準(1)自92年7月1日起施行。
2.88年1月1日以後設立之污染源自88年9月3日適用標準(2)。
	1.混合燃料以下列公式計算其排放限值：

排放限值＝AX+BY+CZ

A:氣體燃料之NOx排放標準

B:液體燃料之NOx排放標準

C:固體燃料之NOx排放標準

X:氣體燃料佔總熱輸入量之百分率

Y:液體燃料佔總熱輸入量之百分率

Z:固體燃料佔總熱輸入量之百分率

排氣體積以乾基計算。

	
	氣體燃料
	>2500
	 (1)100

(2)50
(3)30
	
	
	

	
	
	500～2500
	100
	自88年9月3日起施行。
	自92年7月1日起施行。
	

	
	
	<500
	100
	
	
	

	
	液
體
燃料
	>2500
	(1)100

(2)80
(3)30
	標準(3)自發布日起施行。

	1.標準(1)自92年7月1日起施行。
2.88年1月1日以後設立之污染源自88年9月3日適用標準(2)。
	

	
	
	500～2500
	150
	自88年9月3日起施行。
	自92年7月1日起施行。
	

	
	
	<500
	200
	
	
	

	
	固
體燃料
	>2500
	 (1)200

(2)80
(3)30
	標準(3)自發布日起施行。

	1.標準(1)自89年7月1日適用。

2.88年1月1日以後設立之污染源自88年9月3日適用標準(2)。


	

	
	
	500～2500
	 (1)280

(2)150
	標準(2)自88年9月3日起施行。
	1.81年4月12日以前設立之污染源自89年7月1日起適用標準(1)。
2.81年4月12日以後設立之污染源自88年9月3日適用標準(2)。
	

	
	
	<500
	 (1)300

(2)200
	
	
	


附表四 原料貯存設備空氣污染物排放標準
	污染物種類
	燃料種類
	排放標準
	施行日期
	備註

	粒狀物
	固體燃料
	(1) 0.3 K1D kg/m3
(2) 0.05 K1D kg/m3
	1. 100年6月30日以前設立之污染源自100年7月1日起適用標準(1)；111年1月1日起適用標準(2)。
2.100年7月1日以後設立之污染源自100年7月1日適用標準(2)。
	1.排放濃度計算式：(1-βi) x K1 x D (i=1...n)

2.防制效率(βi)之認定
種類
防制效率(β)

密閉系統
95%

覆蓋(防塵布)

70%

覆蓋(防塵網)

50%

灑水(1次/2小時)

75%

灑水(1次/4小時)

50%

3. K1 = 0.06 kg/T
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