
臺中市電力設施空氣污染物排放標準草案逐條說明
	名稱
	說明

	臺中市電力設施空氣污染物排放標準
	法規名稱及管制業別範疇

	條文
	說明

	第一條　本標準依空氣污染防制法第二十條第二項規定訂定之。
	本條說明排放標準授權依據。

	第二條　本標準之專有名詞及符號定義如下：
　一、電力設施：指汽力發電機組、氣渦輪發電機組、複循環發電機組、柴油引擎發電機組、燃油引擎發電機組或汽電共生設備鍋爐。

　二、汽力機組：指以燃煤、燃油或燃氣鍋爐產生高壓蒸汽送入汽渦輪發電機發電之火力電廠機組。

　三、氣渦輪機組：指以燃煤、燃油或燃氣為燃料，將燃燒後之氣體送入渦輪發電機發電之機組。

　四、複循環機組：指將經氣渦輪機組或內燃機發電後所排放之高溫氣體，導入鍋爐產生高壓蒸氣，再將該高壓蒸汽送入汽渦輪發電機發電之機組。

　五、柴油(燃油)引擎機組：指燃燒柴油或燃料油之增壓式、住復式或迴轉式內燃機發電機組。

　六、汽電共生設備鍋爐：指第二款至第五款以外，使用鍋爐蒸汽發電，同時產生熱能或製程用蒸汽之設備鍋爐。

　七、起火：指啟動鍋爐或引擎之點火裝置，點燃主燃料，並調整助燃空氣與燃料進量，使燃燒狀態處於最佳狀況之動作。起火可概分成一般起火、停機後起火及歲修後起火。

　八、起火期間：汽力機組、氣渦輪機、複循環機組、柴油引擎機組及燃油引擎機組指自點燃主燃料至併聯發電期間；汽電共生設備鍋爐指自點燃主燃料至燃燒溫度開始穩定期間。

　九、停車：指關閉鍋爐或關閉引擎之助燃空氣進氣閥及主燃料進料裝置，使鍋爐或引擎逐步降溫冷卻之動作。

　十、mg：毫克，相當於○．○○一公克。

　十一、Nm3：在凱氏溫二七三度(273K) 及標準一大氣壓下之立方公尺體積。

　十二、ppm：百萬分之一。

　十三、Q：排氣量，單位為立方公尺／分鐘(Nm3/min)。

　十四、Qs：依照測定方法測得之排氣量，單位為立方公尺／分鐘(Nm3/min)。

　十五、C：污染物排放濃度，單位為 mg/Nm3或ppm。

　十六、Cs：依照測定方法測得之污染物排放濃度， 單位為 mg ／Nm3 或ppm。

　十七、On：排氣中含氧百分率之參考基準值，單位為％。

　十八、Os：排氣中含氧百分率之實測值，單位為％，如超過20％，則以20％計算之。

　十九、K1：排放係數，單位為kg/T

　二十、β：防制效率，單位為%
　二十一、D：堆置密度，單位為T/m3
　二十二、防塵網：指製作成網狀，具抑制粒狀污染物逸散功能之設施。
二十三、防塵布：指以布料、帆布或塑膠布等材料製作，具抑制粒狀污染物逸散功能之設施。
	定義本標準之用詞，包括定義電力設施以界定本標準適用範疇及受管制之污染源類別。



	第三條　本標準適用於臺中市轄內火力發電廠及各行業工廠用於發電之汽力機組、氣渦輪機組、複循環機組、柴油引擎機組、燃油引擎機組及汽電共生設備鍋爐。但各行業工廠之廢熱回收發電系統及焚化爐餘熱發電系統另訂有特定行業別排放標準者，依各該標準。
	本條界定排放標準適用範疇為臺中市轄內之電力設施，另焚化爐等環保署已訂定行業別標準者自適用對象中排除。

	第四條　各種電力設施適用之排放標準如下： 
　一、汽力機組之排放標準依附表一；氣渦輪機組、複循環機組、柴油引擎機組及燃油引擎機組之空氣污染物排放標準依附表二；各行業工廠汽電共生設備鍋爐之空氣污染物排放標準依附表三。但中華民國一百年七月一日以後與電力設施有關之設備更換、擴增或其製程、操作方法改變，致有增加空氣污染物排放種類或排放量之虞之污染源，其排放空氣污染物依附表所列中華民國一百年七月一日以後設立之污染源排放標準。
　二、公私場所於環境影響說明書或環境影響評估報告書中承諾之固定污染源排放濃度較本標準嚴者，其排放濃度不得高於該承諾值。
　三、使用固體燃料之原料貯存設備排放標準依附表四；新設電力設施應於發布日起適用；既存電力設施應於中華民國一百一十一年一月一日起適用。

　　　經核定硫氧化物及氮氧化物排放標準為五十ppm(含)以下且為使用固體燃料之機組，並均符合下列三款規定時，則不受本條第一項第一款限制：

　一、完成空氣污染防制法第七十七條規定故障報備等事項。

　二、符合中央主管機關訂定之電力設施空氣污染物排放標準。

　三、單一排放管道每季申報固定污染源空氣污染防制費所計算之硫氧化物及氮氧化物之當季排放總量，不超過以本標準濃度限值所計算之當季排放總量。
	1、 本條明確訂定不同類別電力設施應符合之排放標準及對應之附表，同時 參考環保署固定源管制標準，設備更動達變更條件者視同為新設污染源，必需適用新設污染源標準，本條第一項第一款，加註但書一百年七月一日後變更之污染源需適用一百年七月一日以後設立之污染源排放標準。

2、 本條第一項第二款明確規範排放濃度限值從嚴認定，倘環評承諾限值較本標準嚴格，應優先適用環評承諾限值。
3、 本條第一項第三款係藉由訂定原料貯存設備排放標準，達到抑制粒狀污染物逸散目的。考量業者改善期程，既存電力設施訂於一百一十一年一月一日施行。

4、 本條第三項係考量電力設施為民生重要設施，因此訂定排放標準為五十ppm(含)以下之污染源在不可預期狀況下發生設備故障或異常時，容許以故障報備之規定通報後，維持電力設施運轉。

	第五條　二以上機組廢氣排放管道合併於一集合煙囪排放，其中一以上機組係於起火期間時，該煙囪排放粒狀污染物不透光率限值適用起火期間限值。
	二以上機組廢氣由同排放管道排放時，一個機組以上處於起火期間時之不透光率認定。

	第六條　各項污染物之採樣及測定方法如下：
　一、各項污染物之採樣及測定方法依中央主管機關之規定。 
　二、同型燃煤機組應每半年定期擇半數以上機組輪流進行粒狀物粒徑分布及有害空氣污染物之檢測，檢測項目至少應包括重金屬之汞、鉻、鎘、鉛、鎳、砷及多環芳香烴化合物，檢測之極限值，單位為ng/Nm3。

　三、前款之檢測報告(含操作條件)應每半年定期提送臺中市政府環境保護局(以下簡稱本局)備查。
多環芳香烴化合物檢測項目依本局訂定之制式表格所列項目。
	參考環保署固定源管制標準定訂污染物採樣及測定規範。

	第七條　各種污染物濃度之計算均以凱氏溫度二七三度及一大氣壓下未經稀釋之乾燥排氣體積（以下簡稱乾基）為計算基準。除氣渦輪機組及複循環機組排氣中氮氧化物濃度以含氧百分率15％為參考基準，柴油引擎機組及燃油引擎機組排氣中氮氧化物濃度以含氧百分率13％為參考基準或另有規定者外，其餘電力設施排氣中空氣污染物濃度以含氧百分率6％為參考基準。
　　　污染物排放濃度 (Ｃ) 及排氣量 (Ｑ)，校正計算公式如下：

Ｃ=21-On/21-Os．Cs
Ｑ=21-Os/21-On．Qs
	空氣之體積為壓力及溫度之函數，同時為避免受管制污染源不當將空氣導入廢氣進行稀釋，本條明確定義排放濃度校正及計算方式。

	第八條　本標準除另訂施行日期者外，自發布日施行
	本標準之施行日期。
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