臺中市鍋爐空氣污染物排放標準

第一條　　本標準依空氣污染防制法第二十條第二項規定訂定之。
第二條　　本標準之主管機關為臺中市政府環境保護局(以下簡稱環保局) 。
第三條　　本標準用詞，定義如下：

一、既存污染源：指本標準發布日前已完成建造、建造中或完成工程發包之污染源。

二、新設污染源：指本標準發布日起設立之污染源，或既存污染源符合固定污染源設置與操作許可證管理辦法第三條規定之變更條件者。
三、mg：毫克，相當於０．００一公克。
四、Nm3：凱氏溫度二百七十三度及一大氣壓下每立方公尺體積。

五、ppm：百萬分之一。
六、再生利用燃料：指經中央目的事業主管機關公告得以燃料作為再利用用途之廢棄物，或改變原物質形態或與其他物質結合，供作為燃料，並具熱能回收之效益者。
七、ng：奈克，相等於10-9公克。
八、毒性當量：TEQ（Toxicity Equivalency Quantity of 2,3,7,8-tetrachlorinated dibenzo-p-dioxin），計算戴奧辛毒性濃度之方式。

九、國際毒性當量因子：I-TEF(International Toxicity Equivalency Factor)，國際上計算戴奧辛濃度之毒性權重。
十、備用鍋爐：指單一鍋爐年累積運轉時數在七百二十小時以下，專用於天然氣供應中斷、主要鍋爐維修保養或其他為維持熱能或蒸氣供給系統正常運作之鍋爐。氣體燃料與液體燃料兩用之鍋爐，使用液體燃料之年累積運轉時數在七百二十小時以下者，其使用液體燃料期間以備用鍋爐論。
十一、C：經含氧量參考基準校正之污染物排放濃度，單位為ppm、mg/Nm3或ng-TEQ/Nm3。

十二、Cs：依中央主管機關所定測定方法測得之污染物排放濃度，單位為ppm、mg/Nm3或ng-TEQ/Nm3。

十三、Os：排氣中含氧百分率之實測值，單位為％，如超過百分之二十，則以百分之二十計算之。

第四條　　臺中市轄內鍋爐之空氣污染物排放標準及施行日期如附表一；國際毒性當量因子如附表二。
使用液體燃料之新設或既存污染源未能符合粒狀污染物或硫氧化物排放標準者，得檢具設計圖說、空氣污染防制措施、無法符合排放標準之原因及替代方案，向環保局申請核定改善期限或適用之排放標準。既存污染源應於中華民國一百零七年九月三十日前提出申請；新設污染源應於鍋爐設置三個月前提出申請或併於申請固定污染源設置許可證時為之。

依前項規定申請核定改善期限者，應於期限屆滿前改善完成。因故無法改善完成者，得於期限屆滿三個月前說明理由並檢具事證申請展延期限或改行核定適用之排放標準。申請展延以一次為限，改善完成期限不得逾中華民國一百零八年十二月三十一日。

依前二項規定申請核定適用之排放標準最長以五年為限，並得於期限屆滿三個月前說明理由並檢具事證申請展延期限或併於申請固定污染源操作許可證展延時為之。

備用鍋爐應符合中央主管機關訂定之固定污染源空氣污染物排放標準，不適用第一項規定。

第一項固定污染源為特定業別、區域或設施另定有排放標準者，應適用各該標準。
第五條　　本標準各項空氣污染物濃度計算以凱氏溫度二百七十三度及一大氣壓下未經稀釋之乾燥排氣體積為計算基準，並以含氧率百分之六為參考基準，校正公式如下：
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第六條　　本標準除已另定施行日期者外，自發布日施行。
附表一　　
	空氣污染物
	排放標準
	施行日期
	備註

	
	
	新設污染源
	既存污染源
	

	粒狀污染物
	氣體燃料
	10 mg/Nm3
	自發布日施行。
	自發布日施行。
	

	
	液體燃料
	(1)50 mg/Nm3
(2)10 mg/Nm3
	標準(2)自發布日施行；無法符合標準(2)，經環保局審查核可者，自發布日起適用標準(1)。
	1.設計或實際輸入熱值每小時一百五十三萬仟卡以上，或設計或實際蒸氣蒸發量每小時二公噸以上之鍋爐，自中華民國一百零八年一月一日起適用標準(2)；無法符合標準(2)，經環保局審查核可者，適用標準(1)。
2.設計或實際輸入熱值未達每小時一百五十三萬仟卡，或設計或實際蒸氣蒸發量未達每小時二公噸之鍋爐，適用固定污染源空氣污染物排放標準。
	

	
	固體燃料
	(1)50 mg/Nm3
(2)30 mg/Nm3
(3)10 mg/Nm3
	1.使用再生利用燃料之鍋爐自發布日起適用標準(2)。
2.使用再生利用燃料以外之固體燃料自發布日起適用標準(3)。
	1.使用再生利用燃料之鍋爐，設計或實際輸入熱值每小時一百五十三萬仟卡以上，或設計或實際蒸氣蒸發量每小時二公噸以上者，自中華民國一百零八年一月一日起適用標準(1)。
2.使用再生利用燃料以外之固體燃料，且設計或實際輸入熱值每小時一百五十三萬仟卡以上，或設計或實際蒸氣蒸發量每小時二公噸以上之鍋爐，自中華民國一百零八年一月一日起適用標準(2)。
3.設計或實際輸入熱值未達每小時一百五十三萬仟卡，或設計或實際蒸氣蒸發量未達每小時二公噸之鍋爐，適用固定污染源空氣污染物排放標準。
	混合使用再生利用燃料與再生利用燃料以外之固體燃料，且再生利用燃料之輸入熱值達總輸入熱值百分之五十以上之鍋爐，適用使用再生利用燃料之鍋爐排放標準。
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	氣體燃料
	15 ppm
	自發布日施行。
	自發布日施行。
	天然氣公司加重嗅劑濃度進行洩漏測試期間，適用固定污染源空氣污染物排放標準，不適用本標準之規定。

	
	液體燃料
	(1)125 ppm
(2)15 ppm
	標準(2)自發布日施行；無法符合標準(2)，經環保局審查核可者，自發布日起適用標準(1)。
	1.設計或實際輸入熱值每小時一百五十三萬仟卡以上，或設計或實際蒸氣蒸發量每小時二公噸以上之鍋爐，自中華民國一百零八年一月一日起適用標準(2)；無法符合標準(2)，經環保局審查核可者，適用標準(1)。
2.設計或實際輸入熱值未達每小時一百五十三萬仟卡，或設計或實際蒸氣蒸發量未達每小時二公噸之鍋爐，適用固定污染源空氣污染物排放標準。
	

	
	固體燃料
	(1)125 ppm
(2)35 ppm
(3)25 ppm

(4)15 ppm
	1.使用再生利用燃料之鍋爐自發布日起適用標準(3)。
2.使用再生利用燃料以外之固體燃料自發布日起適用標準(4)。
	1.使用再生利用燃料之鍋爐，設計或實際輸入熱值每小時一百五十三萬仟卡以上，或設計或實際蒸氣蒸發量每小時二公噸以上者，自中華民國一百零八年一月一日起適用標準(1)。
2.使用再生利用燃料以外之固體燃料，且設計或實際輸入熱值每小時一百五十三萬仟卡以上，或設計或實際蒸氣蒸發量每小時二公噸以上之鍋爐，自中華民國一百零八年一月一日起適用標準(2)。
3.設計或實際輸入熱值未達每小時一百五十三萬仟卡，或設計或實際蒸氣蒸發量未達每小時二公噸之鍋爐，適用固定污染源空氣污染物排放標準。
	混合使用再生利用燃料與再生利用燃料以外之固體燃料，且再生利用燃料之輸入熱值達總輸入熱值百分之五十以上之鍋爐，適用使用再生利用燃料之鍋爐排放標準。
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	固體燃料
	(1)280 ppm
(2)180 ppm
(3)30 ppm
	1.使用再生利用燃料之鍋爐自發布日起適用標準(2)。
2.使用再生利用燃料以外之固體燃料自發布日起適用標準(3)。
	1.使用再生利用燃料之鍋爐，設計或實際輸入熱值每小時一百五十三萬仟卡以上，或設計或實際蒸氣蒸發量每小時二公噸以上者，自中華民國一百零八年一月一日起適用標準(1)。
2.使用再生利用燃料以外之固體燃料，且設計或實際輸入熱值每小時一百五十三萬仟卡以上，或設計或實際蒸氣蒸發量每小時二公噸以上之鍋爐，自中華民國一百零八年一月一日起適用標準(2)。
3.設計或實際輸入熱值未達每小時一百五十三萬仟卡，或設計或實際蒸氣蒸發量未達每小時二公噸之鍋爐，適用固定污染源空氣污染物排放標準。
	混合使用再生利用燃料與再生利用燃料以外之固體燃料，且再生利用燃料之輸入熱值達總輸入熱值百分之五十以上之鍋爐，適用使用再生利用燃料之鍋爐排放標準。

	戴
奧
辛
	氣體燃料
	0.1 ng-TEQ/Nm3
	以天然氣或石油氣以外之氣體為燃料之鍋爐，自發布日施行。
	以天然氣或石油氣以外之氣體為燃料之鍋爐，自發布日施行。
	排放標準值之濃度以毒性當量(TEQ)表示，係由測得附表二所列各項戴奧辛污染物濃度乘以其國際毒性當量因子(I-TEF)之總和計算之；採樣及測定應達三次以上並取算術平均值，每次採樣時間應間隔一小時以上。

	
	液體燃料
	0.1 ng-TEQ/Nm3
	使用燃料油或柴油以外之液體燃料之鍋爐，自發布日施行。
	使用燃料油或柴油以外之液體燃料，設計或實際輸入熱值每小時一百五十三萬仟卡以上，或設計或實際蒸氣蒸發量每小時二公噸以上之鍋爐，自中華民國一百零八年一月一日施行。
	排放標準之濃度以毒性當量(TEQ)表示，係由測得附表二所列各項戴奧辛污染物濃度乘以其國際毒性當量因子(I-TEF)之總和計算之；採樣及測定應達三次以上並取算術平均值，每次採樣時間應間隔一小時以上。

	
	固體燃料
	(1)0.5 ng-TEQ/Nm3
(2)0.1 ng-TEQ/Nm3
	1.使用再生利用燃料，設計或實際燃料用量未達每小時四公噸者，自發布日起適用標準(1)。
2.使用再生利用燃料，設計或實際燃料用量達每小時四公噸以上之鍋爐，自發布日起適用標準(2)。
3.使用再生利用燃料以外之固體燃料自發布日起適用標準(2)。
	1.使用再生利用燃料，設計或實際輸入熱值每小時一百五十三萬仟卡以上，或設計或實際蒸氣蒸發量每小時二公噸以上之鍋爐，其設計或實際燃料用量未達每小時四公噸者，自中華民國一百零八年一月一日起適用標準(1)。
2.使用再生利用燃料，設計或實際輸入熱值每小時一百五十三萬仟卡以上，或設計或實際蒸氣蒸發量每小時二公噸以上之鍋爐，其設計或實際燃料用量達每小時四公噸以上者，自中華民國一百零八年一月一日起適用標準(2)。 
3.使用再生利用燃料以外之固體燃料，且設計或實際輸入熱值每小時一百五十三萬仟卡以上，或設計或實際蒸氣蒸發量每小時二公噸以上之鍋爐，自中華民國一百零八年一月一日起適用標準(1)。
	混合使用再生利用燃料與再生利用燃料以外之固體燃料，且再生利用燃料之輸入熱值達總輸入熱值百分之五十以上之鍋爐，適用使用再生利用燃料之鍋爐排放標準。排放標準之濃度以毒性當量(TEQ)表示，係由測得附表二所列各項戴奧辛污染物濃度乘以其國際毒性當量因子(I-TEF)之總和計算之；採樣及測定應達三次以上並取算術平均值，每次採樣時間應間隔一小時以上。


附表二　　國際毒性當量因子
I-TEF(International Toxicity Equivalency Factor)

	戴奧辛污染物
	國際毒性當量因子

	2,3,7,8-TeCDD

1,2,3,7,8-PeCDD

1,2,3,4,7,8-HxCDD

1,2,3,6,7,8-HxCDD

1,2,3,7,8,9-HxCDD

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

OCDD
	1.0

0.5

0.1

0.1

0.1

0.01

0.001

	2,3,7,8-TeCDF

1,2,3,7,8,PeCDF

2,3,4,7,8-PeCDF

1,2,3,4,7,8-HxCDF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

1,2,3,7,8,9-HxCDF

2,3,4,6,7,8-HxCDF

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

OCDF
	0.1

0.05

0.5

0.1

0.1

0.1

0.1

0.01

0.01

0.001

	其他PCDDs及PCDFs
	0


備註：TeCDD：tetrachlorinated dibenzo-p-dioxin

PeCDD：pentachlorinated dibenzo-p-dioxin

HxCDD：hexachlorinated dibenzo-p-dioxin

HpCDD：heptachlorinated dibenzo-p-dioxin

OCDD：octachlorinated dibenzo-p-dioxin

PCDDs：polychlorinated dibenzodioxins

TeCDF：tetrachlorinated dibenzofuran

PeCDF：pentachlorinated dibenzofuran

HxCDF：hexachlorinated dibenzofuran

HpCDF：heptachlorinated dibenzofuran

OCDF：octachlorinated dibenzofuran

PCDFs：polychlorinated dibenzofurans
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