臺中市電力設施空氣污染物排放標準部分條文修正草案條文
第三條    本標準用詞定義如下：

一、電力設施：指汽力發電機組、氣渦輪發電機組、複循環發電機組、引擎發電機組或汽電共生設備鍋爐。
二、汽力發電機組：指以燃煤、燃油或燃氣鍋爐產生高壓蒸汽送入汽渦輪發電機發電之火力電廠機組。

三、氣渦輪發電機組：指以燃煤、燃油或燃氣為燃料，將燃燒後之氣體送入渦輪發電機發電之機組。

四、複循環發電機組：指將經氣渦輪機組或內燃機發電後所排放之高溫氣體，導入鍋爐產生高壓蒸氣，再將該高壓蒸汽送入汽渦輪發電機發電之機組。

五、引擎發電機組：指增壓式、往復式或迴轉式內燃機發電機組。
六、汽電共生設備鍋爐：指第二款至第五款以外，使用鍋爐蒸汽發電，同時產生熱能或製程用蒸汽之設備鍋爐。

七、起火：指啟動鍋爐或引擎之點火裝置，點燃主燃料，並調整助燃空氣與燃料進量，使燃燒狀態處於最佳狀況之動作。

八、起火期間：

(一)汽力機組及汽電共生設備鍋爐：指自啟動點火裝置至排氣中含氧百分率達百分之八之操作期間。

(二)氣渦輪機及複循環機組：指自啟動點火裝置至排氣中含氧百分率達百分之十五之操作期間。

(三)引擎機組：指自啟動點火裝置起一小時內之操作期間。

(四)因特殊情形，報經環保局核可後，自啟動點火裝置起適用一定條件之操作期間。

九、停車：指關閉鍋爐或關閉引擎之助燃空氣進氣閥及主燃料進料裝置，使鍋爐或引擎逐步降溫冷卻之動作。

十、緊急備用電力設施：指單一機組年累積運轉時數不得超過七百二十小時下，專用於供電系統跳電、限電期間或其他為維持供電系統正常運轉之機組。但因情形特殊，報經環保局核可者，不受年累積運轉時數限制。

十一、防制設備維修期間：指單一機組空氣污染防制設備年累積維修時數不得超過一百二十小時下，既存污染源中汽力機組或汽電共生設備鍋爐裝設之空氣污染防制設備，進行檢修或設備更換過程而停止或影響其操作之期間。但因情形特殊，報經環保局核可者，不受年累積維修時數限制。

十二、既存污染源：指本標準發布日前已完成建造、建造中或完成工程發包之污染源。
十三、新設污染源：指本標準發布日後設立之污染源，及既存污染源符合固定污染源設置與操作許可證管理辦法第三條規定之變更條件者。
十四、mg：毫克，相當於○．○○一公克。
十五、µg：微克，相當於10-6公克。

十六、Nm3：凱氏溫度二七三度及一大氣壓下每立方公尺體積。

十七、ppm：百萬分之一。
十八、Q：排氣量，單位為立方公尺／分鐘(Nm3/min)。

十九、Qs：依照測定方法測得之排氣量，單位為立方公尺／分鐘(Nm3/min)。

二十、C：污染物排放濃度，單位為 mg/Nm3、ppm或µg/Nm3。

二十一、Cs：依照測定方法測得之污染物排放濃度，單位為mg/Nm3、ppm或µg/Nm3。
二十二、On：排氣中含氧百分率之基準值，單位為％。

二十三、Os：排氣中含氧百分率之實測值，單位為％，超過百分之二十，以百分之二十計算之。
第五條    電力設施之排放標準如下： 

一、汽力發電機組之空氣污染物排放標準及施行日期如附表一；各行業工廠汽電共生設備鍋爐之空氣污染物排放標準及施行日期如附表二。
二、公私場所於環境影響說明書或環境影響評估報告書中承諾之固定污染源排放濃度較本標準嚴者，其排放濃度不得高於該承諾值。

緊急備用電力設施、起火期間及停車期間、防制設備維修期間應符合中央主管機關訂定之電力設施空氣污染物排放標準，不受前項第一款限制。
第六條   （刪除）
第七條    各項污染物之採樣及測定方法如下：

一、污染物之採樣及測定方法依中央主管機關之規定。

二、同型燃煤機組應每半年定期擇半數以上機組輪流進行有害空氣污染物之檢測，檢測項目至少應包括細懸浮微粒(PM2.5)、氯化氫、戴奧辛、重金屬之銻、砷、鋇、鈹、鎘、鉻、鈷、銅、鉛、錳、汞、鎳、磷、硒、銀、鉈、鋅、六價鉻及多環芳香烴化合物。
附表一　　汽力發電機組空氣污染物排放標準

	空氣

污染物
	排放標準
	適用期間

	
	
	新設污染源
	既存污染源

	粒狀污染物
	目測判煙：不得超過不透光率20%
	自發布日施行。
	自發布日施行。

	
	不透光率連續自動監測設施監測：每日不透光率6分鐘監測值超過20%之累積時間不得超過2小時。
	自發布日施行。
	自發布日施行。

	
	(1)20 mg/Nm3
(2)15 mg/Nm3
(3)10 mg/Nm3
	標準(3)自發布日施行
	1.標準(1)自發布日施行。
2.標準(2)自一百十二年一月一日實施，且同一公私場所之汽力發電機組年排放總量不得超過1,445公噸。

	硫氧化物

(SOx，以SO2表示)
	(1)60 ppm
(2)50 ppm

(3)25 ppm
	標準(3)自發布日施行
	1.八十七年十二月三十一日以前設立之污染源，自發布日起適用標準(1)，自一百十二年一月一日起適用標準(3)。 
2.八十八年一月一日以後設立之污染源，自發布日起適用標準(2)，自一百十二年一月一日起適用標準(3)。
3.自一百十二年一月一日起，同一公私場所之汽力發電機組年排放總量不得超過6,820公噸。

	氮氧化物(NOx，以NO2表示)
	(1)85 ppm
(2)70 ppm
(3)50 ppm

(4)25 ppm
	標準(4)自發布日施行
	1.八十一年五月三十一日以前設立之污染源，自發布日起適用標準(1)，自一百十年一月一日起適用標準(2)，自一百十二年一月一日起適用標準(3)。
2.八十一年六月一日至八十七年十二月三十一日期間設立之污染源，自發布日起適用標準(1)，自一百十年一月一日起適用標準(2)，自一百十二年一月一日起適用標準(4)。
3.八十八年一月一日以後設立之污染源，自發布日起適用標準(3)，自一百十二年一月一日起適用標準(4)。
4.自一百十二年一月一日起，同一公私場所之汽力發電機組年排放總量不得超過8,840公噸。

	汞及其化合物
	(1)2 µg/Nm3
(2)1.8 µg/Nm3
(3)0.4 µg/Nm3
	標準(3)自發布日施行。
	標準(1)自發布日施行；標準(2)自一百十二年一月一日施行。

	銻及其化合物
	1.1 µg/Nm3
	自發布日施行。
	自一百十二年一月一日施行。

	砷及其化合物
	(1)2.8 µg/Nm3
(2)0.4 µg/Nm3
	標準(2)自發布日施行。
	標準(1)自一百十二年一月一日施行。

	鈹及其化合物
	(1)0.3 µg/Nm3
(2)0.1 µg/Nm3
	標準(2)自發布日施行。
	標準(1)自一百十二年一月一日施行。

	鎘及其化合物
	(1)0.4 µg/Nm3
(2)0.1 µg/Nm3
	標準(2)自發布日施行。
	標準(1)自一百十二年一月一日施行。

	鉻及其化合物
	(1)4.2 µg/Nm3
(2)1 µg/Nm3
	標準(2)自發布日施行。
	標準(1)自一百十二年一月一日施行。

	鈷及其化合物
	(1)1.1 µg/Nm3
(2)0.3 µg/Nm3
	標準(2)自發布日施行。
	標準(1)自一百十二年一月一日施行。

	鉛及其化合物
	2.8 µg/Nm3
	自發布日施行。
	自一百十二年一月一日施行。

	錳及其化合物
	(1)6.9 µg/Nm3
(2)0.6 µg/Nm3
	標準(2)自發布日施行。
	標準(1)自一百十二年一月一日施行。

	鎳及其化合物
	5.5 µg/Nm3
	自發布日施行。
	自一百十二年一月一日施行。

	硒及其化合物
	(1)8.3 µg/Nm3
(2)6.9 µg/Nm3
	標準(2)自發布日施行。
	標準(1)自一百十二年一月一日施行。

	氯化氫
	(1)2 ppm

(2)1 ppm
	標準(2)自發布日施行。
	標準(1)自一百十二年一月一日施行。


附表二　　汽電共生設備鍋爐空氣污染物排放標準

	空氣

污染物
	排放標準
	既存污染源之施行日期

	粒狀污染物
	目測判煙：不得超過不透光率20%
	自發布日施行。

	
	不透光率連續自動監測設施監測：每日不透光率6分鐘監測值超過20%之累積時間不得超過2小時。
	自發布日施行。


資料更新日期：107年5月15日
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