臺中市電力設施空氣污染物排放標準部分條文修正草案條文對照表
	修正條文
	現行條文
	說明

	第三條  本標準用詞定義如下：
一、電力設施：指汽力發電機組、氣渦輪發電機組、複循環發電機組、引擎發電機組或汽電共生設備鍋爐。
二、汽力發電機組：指以燃煤、燃油或燃氣鍋爐產生高壓蒸汽送入汽渦輪發電機發電之火力電廠機組。

三、氣渦輪發電機組：指以燃煤、燃油或燃氣為燃料，將燃燒後之氣體送入渦輪發電機發電之機組。

四、複循環發電機組：指將經氣渦輪機組或內燃機發電後所排放之高溫氣體，導入鍋爐產生高壓蒸氣，再將該高壓蒸汽送入汽渦輪發電機發電之機組。

五、引擎發電機組：指增壓式、往復式或迴轉式內燃機發電機組。

六、汽電共生設備鍋爐：指第二款至第五款以外，使用鍋爐蒸汽發電，同時產生熱能或製程用蒸汽之設備鍋爐。

七、起火：指啟動鍋爐或引擎之點火裝置，點燃主燃料，並調整助燃空氣與燃料進量，使燃燒狀態處於最佳狀況之動作。

八、起火期間：
(一)汽力機組及汽電共生設備鍋爐：指自啟動點火裝置至排氣中含氧百分率達百分之八之操作期間。

(二)氣渦輪機及複循環機組：指自啟動點火裝置至排氣中含氧百分率達百分之十五之操作期間。

(三)引擎機組：指自啟動點火裝置起一小時內之操作期間。

(四)因特殊情形，報經環保局核可後，自啟動點火裝置起適用一定條件之操作期間。

九、停車：指關閉鍋爐或關閉引擎之助燃空氣進氣閥及主燃料進料裝置，使鍋爐或引擎逐步降溫冷卻之動作。
十、緊急備用電力設施：指單一機組年累積運轉時數不得超過七百二十小時下，專用於供電系統跳電、限電期間或其他為維持供電系統正常運轉之機組。但因情形特殊，報經環保局核可者，不受年累積運轉時數限制。
十一、防制設備維修期間：指單一機組空氣污染防制設備年累積維修時數不得超過一百二十小時下，既存污染源中汽力機組或汽電共生設備鍋爐裝設之空氣污染防制設備，進行檢修或設備更換過程而停止或影響其操作之期間。但因情形特殊，報經環保局核可者，不受年累積維修時數限制。

十二、既存污染源：指本標準發布日前已完成建造、建造中或完成工程發包之污染源。
十三、新設污染源：指本標準發布日後設立之污染源，及既存污染源符合固定污染源設置與操作許可證管理辦法第三條規定之變更條件者。
十四、mg：毫克，相當於○．○○一公克。
十五、µg：微克，相當於10-6公克。

十六、Nm3：凱氏溫度二七三度及一大氣壓下每立方公尺體積。

十七、ppm：百萬分之一。
十八、Q：排氣量，單位為立方公尺／分鐘(Nm3/min)。

十九、Qs：依照測定方法測得之排氣量，單位為立方公尺／分鐘(Nm3/min)。

二十、C：污染物排放濃度，單位為 mg/Nm3或ppm。

二十一、Cs：依照測定方法測得之污染物排放濃度， 單位為 mg ／Nm3 或ppm。

二十二、On：排氣中含氧百分率之基準值，單位為％。

二十三、Os：排氣中含氧百分率之實測值，單位為％，超過百分之二十，以百分之二十計算之。
	第三條  本標準用詞定義如下：
一、電力設施：指汽力發電機組、氣渦輪發電機組、複循環發電機組、燃油引擎發電機組或汽電共生設備鍋爐。

二、汽力發電機組：指以燃煤、燃油或燃氣鍋爐產生高壓蒸汽送入汽渦輪發電機發電之火力電廠機組。

三、氣渦輪發電機組：指以燃煤、燃油或燃氣為燃料，將燃燒後之氣體送入渦輪發電機發電之機組。

四、複循環發電機組：指將經氣渦輪機組或內燃機發電後所排放之高溫氣體，導入鍋爐產生高壓蒸氣，再將該高壓蒸汽送入汽渦輪發電機發電之機組。

五、燃油引擎發電機組：指燃燒柴油或燃料油之增壓式、往復式或迴轉式內燃機發電機組。

六、汽電共生設備鍋爐：指第二款至第五款以外，使用鍋爐蒸汽發電，同時產生熱能或製程用蒸汽之設備鍋爐。

七、起火：指啟動鍋爐或引擎之點火裝置，點燃主燃料，並調整助燃空氣與燃料進量，使燃燒狀態處於最佳狀況之動作。

八、起火期間：汽力發電機組、氣渦輪發電機組、複循環發電機組及燃油引擎發電機組指自點燃主燃料至併聯發電期間；汽電共生設備鍋爐指自點燃主燃料至燃燒溫度開始穩定期間。

九、停車：指關閉鍋爐或關閉引擎之助燃空氣進氣閥及主燃料進料裝置，使鍋爐或引擎逐步降溫冷卻之動作。

十、新設污染源：新設污染源：指本標準發布日後設立之污染源。

十一、既存污染源：指本標準發布日前已完成建造、建造中或完成工程發包之污染源。但因有關設備之更換或擴增致單一污染物排放量增加達已核發之操作許可證記載之該污染物年許可排放量百分之二十以上者，以新設污染源認定之。

十二、封閉式建築物：指有外牆及屋頂包覆之建築物，除依法設置之通風口外，其餘開口部分隨時保持關閉。

十三、防塵網：指製作成網狀，具抑制粒狀污染物逸散功能之設施。
十四、防塵布：指以布料、帆布或塑膠布等材料製作，具抑制粒狀污染物逸散功能之設施。
十五、化學穩定劑：指能夠增加逸散性粒狀污染物質黏滯性或凝聚性之粒化劑、乳膠劑或其他化學藥劑。

十六、阻隔牆：指全部使用非鏤空材料製作之圍牆。

十七、防風柵欄：指離地高度八十公分以上使用網狀鏤空材料，其餘使用非鏤空材料製作之柵欄。

十八、mg：毫克，相當於○．○○一公克。

十九、µg：微克，相當於10-6公克。

二十、ng：奈克，相當於10-9公克。

二十一、Nm3：凱氏溫度二七三度及一大氣壓下每立方公尺體積。

二十二、ppm：百萬分之一。

二十三、Q：排氣量，單位為立方公尺／分鐘(Nm3/min)。

二十四、Qs：依照測定方法測得之排氣量，單位為立方公尺／分鐘(Nm3/min)。

二十五、C：污染物排放濃度，單位為 mg/Nm3或ppm。

二十六、Cs：依照測定方法測得之污染物排放濃度， 單位為 mg ／Nm3 或ppm。

二十七、On：排氣中含氧百分率之基準值，單位為％。

二十八、Os：排氣中含氧百分率之實測值，單位為％，超過百分之二十，以百分之二十計算之。

二十九、K1：排放係數，單位為公斤/公噸。

三十、β：防制效率，單位為%
三十一、D：堆置密度，單位為公噸/立方公尺。
	一、引擎發電機組參考一百零三年十二月一日行政院環境保護署修訂之電力設施空氣污染物排放標準（以下簡稱中央所定電力設施空氣污染物排放標準）修正其定義，第一款及第五款文字配合修正。

二、參考中央所定電力設施空氣污染物排放標準，修訂第八款停火期間定義及增訂第十款緊急備用電力設施及第十一款防制設備維修期間定義，後續條款依續改列。

三、既存污染源及新設污染源之定義改列第十二款及第十三款，並參考中央所定電力設施空氣污染物排放標準定義，修訂條文，符合許可證變更條件者視為新污染源。

四、原第二十款配合第七條條文修正，爰予刪除。

五、原第十二款至十七款及第二十九款至第三十一款併同附表四刪除。

	第五條  各種電力設施之排放標準如下： 
一、汽力發電機組之空氣污染物排放標準及施行日期如附表一；各行業工廠汽電共生設備鍋爐之空氣污染物排放標準及施行日期如附表二。
二、公私場所於環境影響說明書或環境影響評估報告書中承諾之固定污染源排放濃度較本標準嚴者，其排放濃度不得高於該承諾值。
緊急備用電力設施、起火期間及停車期間、防制設備維修期間應符合中央主管機關訂定之電力設施空氣污染物排放標準，不受前項第一款限制。
	第五條  各種電力設施之排放標準如下： 
一、汽力發電機組之空氣污染物排放標準如附表一；氣渦輪發電機組、複循環發電機組及燃油引擎發電機組之空氣污染物排放標準如附表二；各行業工廠汽電共生設備鍋爐之空氣污染物排放標準如附表三。
二、公私場所於環境影響說明書或環境影響評估報告書中承諾之固定污染源排放濃度較本標準嚴者，其排放濃度不得高於該承諾值。
三、使用固體燃料之原料貯存場所排放標準如附表四；污染源採行附表四未表列之防制措施種類且總防制效率百分之七十以上未達百分之九十五者，應檢具空氣污染物防制設施種類、構造及防制效率科學驗證資料，報請環保局核可後為之，並依核可內容操作防制設施及記錄操作條件備查。

經核定硫氧化物及氮氧化物排放標準為五十ppm以下且為使用固體燃料之機組，並均符合下列三款規定時，則不受本條第一項第一款限制：

一、完成空氣污染防制法第七十七條規定故障報備等事項。

二、符合中央主管機關訂定之電力設施空氣污染物排放標準。

三、單一排放管道每季申報固定污染源空氣污染防制費所計算之硫氧化物及氮氧化物之當季排放總量，不超過以本標準濃度限值所計算之當季排放總量。
	一、第一項第一款文字修正。
二、原第二項為特定條件放寬條款，鑑於管制一致性，本項刪除。
三、針對緊急備用電力設施、起火期間、停車期間及防制設備維修期間，中央所定電力設施空氣污染物排放標準業定有該等特定期間之標準限值，爰規定該等特定期間適用中央所定排放標準。

	第六條  （刪除）
	第六條  二座以上機組廢氣排放管道合併於一集合煙囪排放，其中一座以上機組係於起火期間時，該煙囪排放粒狀污染物不透光率限值適用起火期間限值。
	起火期間之標準適用中央所定電力設施空氣污染物排放標準，爰刪除本條。

	第七條  各項污染物之採樣及測定方法如下：
一、污染物之採樣及測定方法依中央主管機關之規定。
二、同型燃煤機組應每半年定期擇半數以上機組輪流進行有害空氣污染物之檢測，檢測項目至少應包括細懸浮微粒(PM2.5)、氯化氫、戴奧辛、重金屬之銻、砷、鋇、鈹、鎘、鉻、鈷、銅、鉛、錳、汞、鎳、磷、硒、銀、鉈、鋅、六價鉻及多環芳香烴化合物。
	第七條  各項污染物之採樣及測定方法如下：
一、污染物之採樣及測定方法依中央主管機關之規定。
二、同型燃煤機組應每半年定期擇半數以上機組輪流進行有害空氣污染物之檢測，檢測項目至少應包括重金屬之汞、鉻、鎘、鉛、鎳、砷及多環芳香烴化合物，重金屬檢測之極限值(單位為µg/Nm3)，多環芳香烴檢測之極限值(單位為ng/Nm3)。

前項第二款之檢測報告(含操作條件)應每半年定期提送環保局備查。
	一、依管制需求要求將原生性細懸浮微粒(PM2.5)、氯化氫及重金屬納為檢測項目。
二、第一項第一款已明定污染物之採樣及測定方法依中央主管機關之規定辦理，故第二款關於檢測之極限值規定予以刪除。
三、公私場所應依「固定污染源自行或委託檢測及申報管理辦法」之規定，辦理檢驗測定結果之紀錄及申報，爰刪除第二項。


	修正條文
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	附表一 汽力發電機組空氣污染物排放標準
空氣

污染物

排放標準

適用期間

新設污染源

既存污染源

粒狀污染物

目測判煙：不得超過不透光率20%

自發布日施行。
自發布日施行。
不透光率連續自動監測設施監測：每日不透光率6分鐘監測值超過20%之累積時間不得超過2小時。
自發布日施行。
自發布日施行。
(1)20 mg/Nm3
(2)15 mg/Nm3
(3)10 mg/Nm3
標準(3)自發布日施行

1.標準(1)自發布日施行。
2.標準(2)自一百十二年一月一日實施，且同一公私場所之汽力發電機組年排放總量不得超過1,445公噸。
硫氧化物

(SOx，以SO2表示)
(1)60 ppm

(2)50 ppm

(3)25 ppm
標準(3)自發布日施行

1.八十七年十二月三十一日以前設立之污染源，自發布日起適用標準(1)，自一百十二年一月一日起適用標準(3)。 

2.八十八年一月一日以後設立之污染源，自發布日起適用標準(2)，自一百十二年一月一日起適用標準(3)。

3.自一百十二年一月一日起，同一公私場所之汽力發電機組年排放總量不得超過6,820公噸。
氮氧化物(NOx，以NO2表示)

(1)85 ppm

(2)70 ppm

(3)50 ppm

(4)25 ppm
標準(4)自發布日施行

1.八十一年五月三十一日以前設立之污染源，自發布日起適用標準(1)，自一百十年一月一日起適用標準(2)，自一百十二年一月一日起適用標準(3)。
2.八十一年六月一日至八十七年十二月三十一日期間設立之污染源，自發布日起適用標準(1)，自一百十年一月一日起適用標準(2)，自一百十二年一月一日起適用標準(4)。
3.八十八年一月一日以後設立之污染源，自發布日起適用標準(3)，自一百十二年一月一日起適用標準(4)。
4.自一百十二年一月一日起，同一公私場所之汽力發電機組年排放總量不得超過8,840公噸。

汞及其化合物
(1)2 µg/Nm3
(2)1.8 µg/Nm3
(3)0.4 µg/Nm3
標準(3)自發布日施行。

標準(1)自發布日施行；標準(2)自一百十二年一月一日施行。

銻及其化合物

1.1 µg/Nm3
自發布日施行。

自一百十二年一月一日施行。

砷及其化合物

(1)2.8 µg/Nm3
(2)0.4 µg/Nm3
標準(2)自發布日施行。

標準(1)自一百十二年一月一日施行。

鈹及其化合物

(1)0.3 µg/Nm3
(2)0.1 µg/Nm3
標準(2)自發布日施行。

標準(1)自一百十二年一月一日施行。

鎘及其化合物

(1)0.4 µg/Nm3
(2)0.1 µg/Nm3
標準(2)自發布日施行。

標準(1)自一百十二年一月一日施行。

鉻及其化合物

(1)4.2 µg/Nm3
(2)1 µg/Nm3
標準(2)自發布日施行。

標準(1)自一百十二年一月一日施行。

鈷及其化合物

(1)1.1 µg/Nm3
(2)0.3 µg/Nm3
標準(2)自發布日施行。

標準(1)自一百十二年一月一日施行。

鉛及其化合物

2.8 µg/Nm3
自發布日施行。

自一百十二年一月一日施行。

錳及其化合物

(1)6.9 µg/Nm3
(2)0.6 µg/Nm3
標準(2)自發布日施行。

標準(1)自一百十二年一月一日施行。

鎳及其化合物

5.5 µg/Nm3
自發布日施行。

自一百十二年一月一日施行。

硒及其化合物

(1)8.3 µg/Nm3
(2)6.9 µg/Nm3
標準(2)自發布日施行。

標準(1)自一百十二年一月一日施行。

氯化氫

(1)2 ppm

(2)1 ppm
標準(2)自發布日施行。

標準(1)自一百十二年一月一日施行。


	附表一 汽力發電機組空氣污染物排放標準
空氣

污染物

排放標準

適用期間
備註

新設污染源
既存污染源
粒狀污染物

目測判煙：

不得超過不透光率20%

自發布日施行

自發布日施行
起火或停車期間限值

不透光率值可達30%，但1小時內超過不透光率20%之累積時間不得超過3分鐘。

粒狀污染物不透光率連續自動監測設施監測：

(1)每日不透光率6分鐘監測值超過20%之累積時間不得超過3小時。

(2)每日不透光率6分鐘監測值超過20%之累積時間不得超過2小時。
標準(2)自發布日施行。
1.標準(1)自發布日施行。

2.標準(2)自105年7月1日施行。
起火或停車期間限值

不透光率6分鐘監測值可達30%。但超過不透光率30%與當日非起火或非停車期間超過不透光率20%之累積時間不得超過4小時。

排氣量Q(Nm3/min)

濃度

C(mg/Nm3)

標準(2)自發布日施行。

標準(1)自發布日施行。

1.未於排放標準(1)中表列者以C=1860.3Q-0.386計算之。
 2.標準(2)不考量排氣量。
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附表一 汽力發電機組空氣污染物排放標準(續一)
空氣

污染物

排放標準
適用期間
備註

新設污染源
既存污染源
硫

氧

化

物

︵

SOx

，

以

SO2
表

示

︶

氣體燃料

(1)50ppm
(2)10ppm

標準(2)自發布日施行。

標準(1)自發布日施行。

1.混合燃料以下列公式計算其排放限值：

排放限值＝AX+BY+CZ

A:氣體燃料之SOx排放標準

B:液體燃料之SOx排放標準

C:固體燃料之SOx排放標準

X:氣體燃料佔總熱輸入量之百分率

Y:液體燃料佔總熱輸入量之百分率

Z:固體燃料佔總熱輸入量之百分率

2.排氣體積以乾基計算。
液體

燃料

排氣量Nm3/min

濃 度

標準(3)自發布日起施行。

1.87年12月31日以前設立之污染源自發布起適用標準(1)。
2.88年1月1日以後設立之污染源自發布日起適用標準(2)。

>2500

(1)100ppm
(2)70ppm

(3)30ppm

≦2500

250ppm
自發布日發行
自發布日發行
固體燃料

(1)100ppm

(2)50ppm
(3)30ppm

標準(3)自發布日施行。

1.87年12月31日以前設立之污染源自發布起適用標準(1)。
2.88年1月1日以後設立之污染源自發布日起適用標準(2)。
附表一 汽力發電機組空氣污染物排放標準(續二)
空氣

污染物

排放標準
適用期間
備註
新設污染源
既存污染源
氮

氧

化

物

︵

NOx

，

以

NO2
表

示

︶

氣體燃料

(1)100ppm

(2)70ppm
(3)25ppm

標準(3)自發布日施行。

1.87年12月31日以前設立之污染源自發布起適用標準(1)。
2.88年1月1日以後設立之污染源自發布日起適用標準(2)。
1.混合燃料以下列公式計算其排放限值：

排放限值＝AX+BY+CZ

A:氣體燃料之NOx排放標準

B:液體燃料之NOx排放標準

C:固體燃料之NOx排放標準

X:氣體燃料佔總熱輸入量之百分率

Y:液體燃料佔總熱輸入量之百分率

Z:固體燃料佔總熱輸入量之百分率

2.排氣體積以乾基計算。
液體燃料

(1)80ppm

(2)50ppm
(3)30ppm

標準(3)自發布日施行。
1.87年12月31日以前設立之污染源自發布起適用標準(1)。
2.88年1月1日以後設立之污染源自發布日起適用標準(2)。
固體燃料

(1)100ppm

(2)85ppm
(3)70ppm
(4)50ppm
(5)30ppm
標準(5)自發布日施行。

1.87年12月31日以前設立之污染源自發布起適用標準(1)，自102年7月1日起適用標準(2)，自110年7月1日起適用標準(3)。
2.88年1月1日以後設立之污染源自發布日起適用標準(4)。


	一、粒狀污染物不透光率連續自動監測設施監測數據逾排放標準累積時數不得超過2小時，施行日期修正為自發布日施行。
二、刪除燃料別規定，以一致之標準進行規範。

三、修訂既存污染源之粒狀污染物、硫氧化物及氮氧化物標準。
四、增訂汞及其化合物等12項有害空氣污染物之排放標準限值。

	（刪除）
	附表二 氣渦輪發電輪機組、複循環發電機組與燃油引擎發電機組空氣污染物排放標準
空氣
污染物
排放標準
適用期間
備註
新設污染源
既存污染源
粒狀污染物
目測判煙：
不得超過不透光率20%。
自發布日施行
自發布日施行
1.年累積運轉時數小於720小時且專用於電力公司供電系統跳電、限電期間發電之機組於81年4月11日以前設立之機組，其不透光率值可不受左列標準之限制，但不得超過不透光率30%。
2.起火或停車期間限值:各機組起火或停車期間，其不透光率值最高可達40%，但1小時內超過不透光率40%之累積時間不得超過3分鐘。

粒狀污染物不透光率連續自動監測設施監測：
(1)每日不透光率6分鐘監測值超過20%之累積時間不得超過3小時。

(2)每日不透光率6分鐘監測值超過20%之累積時間不得超過2小時。
標準(2)自發布日施行。
1.標準(1)自發布日施行。

2.標準(2)自105年7月1日施行。
1.年累積運轉時數小於720小時且專用於電力公司供電系統跳電、限電期間發電之機組於81年4月11日以前設立之機組其不透光率值可不受左列標準之限制，但其每日不透光率6分鐘監測值超過30%之累積時間不得超過4小時。
2.起火或停車期間限值：各機組起火或停車期間，其不透光率6分鐘監測值可達40%，但超過不透光率40%與當日非起火或非停車期間超過不透光率限值之累積時間不得超過4小時。
附表二 氣渦輪發電機組、複循環發電機組與燃油引擎發電機組空氣污染物排放標準（續一）

空氣
污染物
排放標準
適用期間
備註
新設污染源
既存污染源
粒狀污染物
排氣量Q(Nm3/min)

濃度
C(mg/Nm3)

自發布日施行
自發布日施行
未於排放標準中表列者以C=1860.3Q-0.386計算之。
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附表二 氣渦輪發電機組、複循環發電機組與燃油引擎發電機組空氣污染物排放標準(續二)

空氣
污染物
排放標準
適用期間
備註
新設污染源
既存污染源
硫氧化物︵
SOx

，
以
SO2
表
示
︶
氣體燃料
50ppm

自發布日施行
自發布日施行
1.混合燃料以下列公式計算其排放限值：

排放限值＝AX+BY+CZ

A:氣體燃料之SOx排放標準

B:液體燃料之SOx排放標準

C:固體燃料之SOx排放標準

X:氣體燃料佔總熱輸入量之百分率

Y:液體燃料佔總熱輸入量之百分率

Z:固體燃料佔總熱輸入量之百分率

2.排氣體積以乾基計算。
液體燃料
排氣量Nm3/min

濃度
標準(2)自發布日施行。
1.87年12月31日以前設立之污染源自發布起適用標準(1)。
2.88年1月1日以後設立之污染源自發布日起適用標準(2)。

>2500

(1)100ppm
(2)50ppm
≦2500

250ppm
自發布日施行
自發布日施行
固體燃料
(1)80ppm

(2)50ppm

標準(2)自發布日施行。
標準(1)自發布日施行。
附表二 氣渦輪發電機組、複循環發電機組與燃油引擎發電機組空氣污染物排放標準(續三)
空氣
污染物
排放標準
適用期間
備註
新設污染源
既存污染源
氮
氧
化
物
︵
NOx

，
以
NO2
表
示
︶
氣體燃料
(1)80ppm

(2)40ppm

標準(2)自發布日施行。
1.81年4月11日以前設立之污染源自發布日適用標準(1)。
2.81年4月12日以後設立之污染源自發布日適用標準(2)。
1.燃燒設備熱量輸入2.64×106kcal/hr以上者。
2.混合燃料以下列公式計算其排放限值：

排放限值＝AX+BY+CZ

A:氣體燃料之NOx排放標準

B:液體燃料之NOx排放標準

C:固體燃料之NOx排放標準

X:氣體燃料佔總熱輸入量之百分率

Y:液體燃料佔總熱輸入量之百分率

Z:固體燃料佔總熱輸入量之百分率

3.排氣體積以乾基計算。
液
體
或
固
體
燃
料
氣渦輪發電機組、 複循環發電機組

(1)160ppm

(2)120ppm

(3)100ppm

標準(3)自發布日施行
1.81年4月11日以前設立之污染源自發布日適用標準(1)。
2.81年4月12日以後設立之污染源自發布日適用標準(2)。

3.88年1月1日以後設立之污染源自發布日起適用標準(3)。
燃油引擎發電機
組
200ppm

自發布日施行。
自發布日施行。

	氣渦輪發電輪機組、複循環發電機組與燃油引擎發電機組依中央標準管制，本附表爰予刪除。

	附表二 汽電共生設備鍋爐空氣污染物排放標準
空氣

污染物

排放標準

既存污染源之施行日期

粒狀污染物

目測判煙：不得超過不透光率20%

自發布日施行。
不透光率連續自動監測設施監測：每日不透光率6分鐘監測值超過20%之累積時間不得超過2小時。
自發布日施行。

	附表三 汽電共生設備鍋爐空氣污染物排放標準
空氣
污染物
排放標準
適用期間
備註
新設污染源
既存污染源
粒狀污染物
目測判煙：
不得超過不透光率20%
自發布日施行
自發布日施行
起火或停車期間限值
不透光率值可達30%，但1小時內超過不透光率20%之累積時間不得超過3分鐘。

粒狀污染物不透光率連續自動監測設施監測：
(1)每日不透光率6分鐘監測值超過20%之累積時間不得超過3小時。

(2)每日不透光率6分鐘監測值超過20%之累積時間不得超過2小時。
標準(2)自發布日施行。
1.標準(1)自發布日施行。

2.標準(2)自105年7月1日施行。
起火或停車期間限值
不透光率6分鐘監測值可達30%。但超過不透光率30%與當日非起火或非停車期間超過不透光率20%之累積時間不得超過4小時。
排氣量Q(Nm3/min)

濃度
C(mg/Nm3)

自發布日施行
自發布日施行
未於排放標準中表列者以C=1860.3Q-0.386計算之。
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附表三 汽電共生設備鍋爐空氣污染物排放標準（續一）
空氣
污染物
排放標準
適用期間
備註
新設污染源
既存污染源
硫
氧
化
物
︵
SOx

，
以
SO2
表
示
︶
氣體燃料
50ppm

自發布日施行。
自發布日施行。
1.混合燃料以下列公式計算其排放限值：

排放限值＝AX+BY+CZ

A:氣體燃料之SOx排放標準

B:液體燃料之SOx排放標準

C:固體燃料之SOx排放標準

X:氣體燃料佔總熱輸入量之百分率

Y:液體燃料佔總熱輸入量之百分率

Z:固體燃料佔總熱輸入量之百分率

2.排氣體積以乾基計算。

液

體

燃 料
排氣量Nm3/min

濃度
標準(3)自發布日施行。
1.87年12月31日以前設立之污染源自發布起適用標準(1)。
2.88年1月1日以後設立之污染源自發布日起適用標準(2)。

＞2500

(1)100ppm
(2)70ppm

(3)30ppm

 ≦2500
(1250ppm

自發布日施行。
自發布日施行
固體燃料
(1)100ppm

(2)70ppm

(3)30ppm
標準(3)自發布日施行。
1.87年12月31日以前設立之污染源自發布起適用標準(1)。
2.88年1月1日以後設立之污染源自發布日起適用標準(2)。

附表三 汽電共生設備鍋爐空氣污染物排放標準(續二)
空氣污染物
排放標準
適用期間
備註
燃料種類
排氣量Nm3/min

濃度

ppm

新設污染源
既存污染源
氮
氧
化
物
︵
NOx

，
以
NO2
表
示
︶
氣體燃料
>2500

(1)100

(2)50
(3)30

標準(3)自發布日施行。
1.87年12月31日以前設立之污染源自發布起適用標準(1)。
2.88年1月1日以後設立之污染源自發布日起適用標準(2)。
1.混合燃料以下列公式計算其排放限值：

排放限值＝AX+BY+CZ

A:氣體燃料之NOx排放標準

B:液體燃料之NOx排放標準

C:固體燃料之NOx排放標準

X:氣體燃料佔總熱輸入量之百分率

Y:液體燃料佔總熱輸入量之百分率

Z:固體燃料佔總熱輸入量之百分率

2.排氣體積以乾基計算。
500～2500

100

自發布日施行。
自發布日施行
<500

100

液
體
燃料
>2500

(1)100

(2)80
(3)30

標準(3)自發布日施行。
1.87年12月31日以前設立之污染源自發布起適用標準(1)。
2.88年1月1日以後設立之污染源自發布日起適用標準(2)。

500～2500

150

自發布日施行。
自發布日施行
<500

200

固
體燃料
>2500

(1)200

(2)80
(3)30

標準(3)自發布日施行。
1.87年12月31日以前設立之污染源自發布起適用標準(1)。
2.88年1月1日以後設立之污染源自發布日起適用標準(2)。
500～2500

(1)280

(2)150

標準(2)自發布日施行。
1.87年12月31日以前設立之污染源自發布起適用標準(1)。
2.88年1月1日以後設立之污染源自發布日起適用標準(2)。

<500

(1)300

(2)200


	一、附表序號調整，改列附表二。
二、粒狀污染物不透光率連續自動監測設施監測數據逾排放標準累積時數不得超過二小時一項之施行日期修正為自發布日施行；其他項目依中央電力設施空氣污染物排放標準，對應之欄位項目爰予刪除。

	(刪除)
	附表四 原料貯存場所空氣污染物排放標準

污染物種類
燃料種類
排放標準
施行日期
備註
粒狀物
固體燃料
(1)0.3K1D kg/m3
(2)0.05K1D kg/m3
1.既存污染源自發布日起適用排放標準(1)；116年1月1日起適用排放標準(2)。
2.新設污染源自發布日適用排放標準(2)。
1.排放濃度計算式：(1-β) x K1 x D 

2. K1 = 0.06 kg/T

3.防制措施種類及防制效率(β)：

(1)封閉式建築物：98%

(2)噴灑化學穩定劑加阻隔牆或防風柵欄：95%

(3)防塵布加阻隔牆或防風柵欄：90%

(4)阻隔牆或防風柵欄：75%

(5)噴灑化學穩定劑：80%

(6)覆蓋(防塵布)：70%

(7)覆蓋(防塵網)：50%

(8)灑水(1次/2小時)：75%

(9)灑水(1次/4小時)：50%

4.防制措施採灑水、覆蓋或濆灑化學穩定劑者，其防制面積應達堆置區面積90%以上，採阻隔牆或防風柵欄者，其高度應達設計或實際堆置高度1.5倍以上，始認定其防制效率。


	生煤貯放依本市公私場所管制生煤及石油焦自治條例規定進行管制，本附表爰予刪除。


資料更新日期：107年5月15日











1
6

