[bookmark: _GoBack]臺中市污水下水道可容納排入之水質標準修正草案總說明
臺中市污水下水道可容納排入水值標準於一百零一年七月二十四日府授建衛字第一〇一〇一一七九三三號公告訂定。因應本市水肥處理中心放流水納入本市福田水資源回收中心的水量增加，爰配合檢討修正排肥用戶排入之污（廢）水水質標準，其重點如下：
1、 項次二懸浮固體物SS修正為一千五百毫克/公升。
2、 項次三化學需氧量COD修正為兩千毫克/公升。


臺中市污水下水道可容納排入之水質標準（修正前）
附表一　一般用戶及事業用戶排入之污(廢)水水質標準：
	項次
	項目
	標準

	一
	水溫
	攝氏四十五度。

	二
	氫離子濃度指數
	PH值五－九。

	三
	硫化物(以S-2計算)
	九十毫克/公升。

	四
	生化需氧量(五天攝氏二十度)
	六百毫克/公升。

	五
	化學需氧量
	八百毫克/公升。

	六
	懸浮固體
	六百毫克/公升。

	七
	油脂
	

	
	(一)礦物
	十毫克/公升。

	
	(二)動植物
	三十毫克/公升。

	八
	酚類
	五毫克/公升。

	九
	氰化物
	一毫克/公升。

	十
	總汞
	○點○五毫克/公升。

	十一
	鎘
	○點○三毫克/公升。

	十二
	鉛
	一毫克/公升。

	十三
	總鉻
	二毫克/公升。

	十四
	六價鉻
	○點五毫克/公升。

	十五
	砷
	○點五毫克/公升。

	十六
	銅
	三毫克/公升。

	十七
	鋅
	五毫克／公升。

	十八
	溶解性鐵
	十毫克/公升。

	十九
	溶解性錳
	十毫克/公升。

	二十
	鎳
	一毫克/公升。

	二十一
	銀
	○點五毫克/公升。

	二十二
	陰離子界面活性劑
	八十毫克/公升。

	二十三
	硼
	一毫克/公升。

	二十四
	硒
	○點五毫克/公升。

	二十五
	氟鹽
	一百五十毫克/公升。

	二十六
	氟化物
	十五毫克／公升。

	二十七
	甲醛
	三毫克／公升。

	二十八
	有機汞 
	不得檢出。

	二十九
	有毒物質
	不得檢出。

	三十
	放射性物質 
	不得檢出。

	三十一
	易燃或爆炸性物質
	完全禁止。




附表二　排肥用戶排入之污(廢)水水質標準：
	項次
	項目
	標準

	一
	處理量
	五百立方公尺/日

	二
	懸浮固體物SS
	一千三百五十二毫克/公升

	三
	化學需氧量COD
	八百九十六毫克/公升




臺中市污水下水道可容納排入之水質標準草案（修正後）
附表一　一般用戶及事業用戶排入之污(廢)水水質標準：
	項次
	項目
	標準

	一
	水溫
	攝氏四十五度。

	二
	氫離子濃度指數
	PH值五－九。

	三
	硫化物(以S-2計算)
	九十毫克/公升。

	四
	生化需氧量(五天攝氏二十度)
	六百毫克/公升。

	五
	化學需氧量
	八百毫克/公升。

	六
	懸浮固體
	六百毫克/公升。

	七
	油脂
	

	
	(一)礦物
	十毫克/公升。

	
	(二)動植物
	三十毫克/公升。

	八
	酚類
	五毫克/公升。

	九
	氰化物
	一毫克/公升。

	十
	總汞
	○點○五毫克/公升。

	十一
	鎘
	○點○三毫克/公升。

	十二
	鉛
	一毫克/公升。

	十三
	總鉻
	二毫克/公升。

	十四
	六價鉻
	○點五毫克/公升。

	十五
	砷
	○點五毫克/公升。

	十六
	銅
	三毫克/公升。

	十七
	鋅
	五毫克／公升。

	十八
	溶解性鐵
	十毫克/公升。

	十九
	溶解性錳
	十毫克/公升。

	二十
	鎳
	一毫克/公升。

	二十一
	銀
	○點五毫克/公升。

	二十二
	陰離子界面活性劑
	八十毫克/公升。

	二十三
	硼
	一毫克/公升。

	二十四
	硒
	○點五毫克/公升。

	二十五
	氟鹽
	一百五十毫克/公升。

	二十六
	氟化物
	十五毫克／公升。

	二十七
	甲醛
	三毫克／公升。

	二十八
	有機汞 
	不得檢出。

	二十九
	有毒物質
	不得檢出。

	三十
	放射性物質 
	不得檢出。

	三十一
	易燃或爆炸性物質
	完全禁止。




附表二　排肥用戶排入之污(廢)水水質標準：
	項次
	項目
	標準

	一
	處理量
	五百立方公尺/日

	二
	懸浮固體物SS
	一千五百毫克/公升

	三
	化學需氧量COD
	兩千毫克/公升
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