附表一    汽力發電機組空氣污染物排放標準
	空氣
污染物
	排放標準
	適用期間
	備註

	
	
	新設污染源
	既存污染源
	

	粒狀污染物
	目測判煙：
不得超過不透光率20%
	自發布日發行
	自發布日發行
	起火或停車期間限值
	不透光率值可達30%，但1小時內超過不透光率20%之累積時間不得超過3分鐘。

	
	粒狀污染物不透光率連續自動監測設施監測：
(1)每日不透光率6分鐘監測值超過20%之累積時間不得超過3小時。
(2)每日不透光率6分鐘監測值超過20%之累積時間不得超過2小時。
	標準(2)自發布日施行。
	1.標準(1)自發布日施行。
2.標準(2)自105年7月1日施行。
	起火或停車期間限值
	不透光率6分鐘監測值可達30%。但超過不透光率30%與當日非起火或非停車期間超過不透光率20%之累積時間不得超過4小時。

	
	排氣量Q(Nm3/min)
	濃度
C(mg/Nm3)
	標準(2)自發布日施行。
	標準(1)自發布日施行。
	1.未於排放標準(1)中表列者以C=1860.3Q-0.386計算之。
2.標準(2)不考量排氣量。

	
	
30以下
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300
500
800
1000
2000
3000
5000
8000
10000
20000
30000
50000
70000以上
	(1)
	(2)
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附表一    汽力發電機組空氣污染物排放標準(續一)
	空氣
污染物
	排放標準
	適用期間
	備註

	
	
	新設污染源
	既存污染源
	

	硫
氧
化
物
︵
SOx
，
以
SO2
表
示
︶
	氣體燃料
	(1)50ppm
(2)10ppm
	標準(2)自發布日施行。
	標準(1)自發布日施行。
	1.混合燃料以下列公式計算其排放限值：
排放限值＝AX+BY+CZ
A:氣體燃料之SOx排放標準
B:液體燃料之SOx排放標準
C:固體燃料之SOx排放標準
X:氣體燃料佔總熱輸入量之百分率
Y:液體燃料佔總熱輸入量之百分率
Z:固體燃料佔總熱輸入量之百分率
2.排氣體積以乾基計算。


	
	液體
燃料
	排氣量Nm3/min
	濃 度
	標準(3)自發布日起施行。
	1.87年12月31日以前設立之污染源自發布起適用標準(1)。
2.88年1月1日以後設立之污染源自發布日起適用標準(2)。
	

	
	
	>2500
	(1)100ppm
(2)70ppm
(3)30ppm
	
	
	

	
	
	≦2500
	250ppm
	自發布日發行
	自發布日發行
	

	
	固體燃料
	(1)100ppm
(2)50ppm
(3)30ppm
	標準(3)自發布日施行。
	1.87年12月31日以前設立之污染源自發布起適用標準(1)。
2.88年1月1日以後設立之污染源自發布日起適用標準(2)。
	



附表一    汽力發電機組空氣污染物排放標準(續二)
	空氣
污染物
	排放標準
	適用期間
	備註

	
	
	新設污染源
	既存污染源
	

	氮
氧
化
物
︵
NOx
，
以
NO2
表
示
︶
	氣體燃料
	(1)100ppm
(2)70ppm
(3)25ppm
	標準(3)自發布日施行。
	1.87年12月31日以前設立之污染源自發布起適用標準(1)。
2.88年1月1日以後設立之污染源自發布日起適用標準(2)。
	1.混合燃料以下列公式計算其排放限值：
排放限值＝AX+BY+CZ
A:氣體燃料之NOx排放標準
B:液體燃料之NOx排放標準
C:固體燃料之NOx排放標準
X:氣體燃料佔總熱輸入量之百分率
Y:液體燃料佔總熱輸入量之百分率
Z:固體燃料佔總熱輸入量之百分率
2.排氣體積以乾基計算。

	
	液體燃料
	(1)80ppm
(2)50ppm
(3)30ppm
	標準(3)自發布日施行。
	1.87年12月31日以前設立之污染源自發布起適用標準(1)。
2.88年1月1日以後設立之污染源自發布日起適用標準(2)。
	

	
	固體燃料
	(1)100ppm
(2)85ppm
(3)70ppm
(4)50ppm
(5)30ppm
	標準(5)自發布日施行。
	1.87年12月31日以前設立之污染源自發布起適用標準(1)，自102年7月1日起適用標準(2)，自110年7月1日起適用標準(3)。
2.88年1月1日以後設立之污染源自發布日起適用標準(4)。
	




附表二
氣渦輪發電機組、複循環發電機組與燃油引擎發電機組空氣污染物排放標準
	空氣
污染物
	排放標準
	適用期間
	備註

	
	
	新設污染源
	既存污染源
	

	粒狀污染物
	目測判煙：
不得超過不透光率20%。
	自發布日施行
	自發布日施行
	1.年累積運轉時數小於720小時且專用於電力公司供電系統跳電、限電期間發電之機組於81年4月11日以前設立之機組，其不透光率值可不受左列標準之限制，但不得超過不透光率30%。
2.起火或停車期間限值:各機組起火或停車期間，其不透光率值最高可達40%，但1小時內超過不透光率40%之累積時間不得超過3分鐘。

	
	粒狀污染物不透光率連續自動監測設施監測：
(1)每日不透光率6分鐘監測值超過20%之累積時間不得超過3小時。
(2)每日不透光率6分鐘監測值超過20%之累積時間不得超過2小時。
	標準(2)自發布日施行。
	1.標準(1)自發布日施行。
2.標準(2)自105年7月1日施行。
	1.年累積運轉時數小於720小時且專用於電力公司供電系統跳電、限電期間發電之機組於81年4月11日以前設立之機組其不透光率值可不受左列標準之限制，但其每日不透光率6分鐘監測值超過30%之累積時間不得超過4小時。
2.起火或停車期間限值：各機組起火或停車期間，其不透光率6分鐘監測值可達40%，但超過不透光率40%與當日非起火或非停車期間超過不透光率限值之累積時間不得超過4小時。


				



附表二
氣渦輪發電機組、複循環發電機組與燃油引擎發電機組空氣污染物排放標準（續一）
	空氣
污染物
	排放標準
	適用期間
	備註

	
	
	新設污染源
	既存污染源
	

	粒狀污染物
	排氣量Q(Nm3/min)
	濃度
C(mg/Nm3)
	自發布日施行
	自發布日施行
	未於排放標準中表列者以C=1860.3Q-0.386計算之。

	
	
30以下
50
100
200
300
500
800
1000
2000
3000
5000
8000
10000
20000
30000
50000
70000以上
	
500
411
314
241
206
169
141
129
 99
 85
 70
 58
 53
 41
 35
 29
 25
	
	
	



附表二 
氣渦輪發電機組、複循環發電機組與燃油引擎發電機組空氣污染物排放標準(續二)
	空氣
污染物
	排放標準
	適用期間
	備註

	
	
	新設污染源
	既存污染源
	

	硫氧化物︵
SOx
，
以
SO2
表
示
︶
	氣體燃料
	50ppm
	自發布日施行
	自發布日施行
	1.混合燃料以下列公式計算其排放限值：
排放限值＝AX+BY+CZ
A:氣體燃料之SOx排放標準
B:液體燃料之SOx排放標準
C:固體燃料之SOx排放標準
X:氣體燃料佔總熱輸入量之百分率
Y:液體燃料佔總熱輸入量之百分率
Z:固體燃料佔總熱輸入量之百分率
2.排氣體積以乾基計算。


	
	液體燃料
	排氣量Nm3/min
	濃度
	標準(2)自發布日施行。
	1.87年12月31日以前設立之污染源自發布起適用標準(1)。
2.88年1月1日以後設立之污染源自發布日起適用標準(2)。
	

	
	
	>2500
	(1)100ppm
(2)50ppm
	
	
	

	
	
	≦2500
	250ppm
	自發布日施行
	自發布日施行
	

	
	固體燃料
	(1)80ppm
(2)50ppm
	標準(2)自發布日施行。
	標準(1)自發布日施行。
	


					


附表二 
氣渦輪發電機組、複循環發電機組與燃油引擎發電機組空氣污染物排放標準(續三)
	空氣
污染物
	排放標準
	適用期間
	備註

	
	
	新設污染源
	既存污染源
	

	氮
氧
化
物
︵
NOx
，
以
NO2
表
示
︶
	氣體燃料
	(1)80ppm
(2)40ppm
	標準(2)自發布日施行。
	1.81年4月11日以前設立之污染源自發布日適用標準(1)。
2.81年4月12日以後設立之污染源自發布日適用標準(2)。
	1.燃燒設備熱量輸入2.64×106kcal/hr以上者。
2.混合燃料以下列公式計算其排放限值：
排放限值＝AX+BY+CZ
A:氣體燃料之NOx排放標準
B:液體燃料之NOx排放標準
C:固體燃料之NOx排放標準
X:氣體燃料佔總熱輸入量之百分率
Y:液體燃料佔總熱輸入量之百分率
Z:固體燃料佔總熱輸入量之百分率
3.排氣體積以乾基計算。


	
	液
體
或
固
體
燃
料
	氣渦輪發電機組、 複循環發電機組
	(1)160ppm
(2)120ppm
(3)100ppm
	標準(3)自發布日施行
	1.81年4月11日以前設立之污染源自發布日適用標準(1)。
2.81年4月12日以後設立之污染源自發布日適用標準(2)。
3.88年1月1日以後設立之污染源自發布日起適用標準(3)。
	

	
	
	燃油引擎發電機組
	200ppm
	自發布日施行。
	自發布日施行。
	



附表三  汽電共生設備鍋爐空氣污染物排放標準
	空氣
污染物
	排放標準
	適用期間
	備註

	
	
	新設污染源
	既存污染源
	

	粒狀污染物
	目測判煙：
不得超過不透光率20%
	自發布日施行
	自發布日施行
	起火或停車期間限值
	不透光率值可達30%，但1小時內超過不透光率20%之累積時間不得超過3分鐘。

	
	粒狀污染物不透光率連續自動監測設施監測：
(1)每日不透光率6分鐘監測值超過20%之累積時間不得超過3小時。
(2)每日不透光率6分鐘監測值超過20%之累積時間不得超過2小時。
	標準(2)自發布日施行。
	1.標準(1)自發布日施行。
2.標準(2)自105年7月1日施行。
	起火或停車期間限值
	不透光率6分鐘監測值可達30%。但超過不透光率30%與當日非起火或非停車期間超過不透光率20%之累積時間不得超過4小時。

	
	排氣量Q(Nm3/min)
	濃度
C(mg/Nm3)
	自發布日施行
	自發布日施行
	未於排放標準中表列者以
C=1860.3Q-0.386計算之。

	
	
30以下
50
100
200
300
500
800
1000
2000
3000
5000
8000
10000
20000
30000
50000
70000以上
	
500
411
314
241
206
169
141
129
 99
 85
 70
 58
 53
 41
 35
 29
 25

	
	
	


					

附表三  汽電共生設備鍋爐空氣污染物排放標準（續一）
	空氣
污染物
	排放標準
	適用期間
	備註

	
	
	新設污染源
	既存污染源
	

	硫
氧
化
物
︵
SOx
，
以
SO2
表
示
︶
	氣體燃料
	50ppm
	自發布日施行。
	自發布日施行。
	1.混合燃料以下列公式計算其排放限值：
排放限值＝AX+BY+CZ
A:氣體燃料之SOx排放標準
B:液體燃料之SOx排放標準
C:固體燃料之SOx排放標準
X:氣體燃料佔總熱輸入量之百分率
Y:液體燃料佔總熱輸入量之百分率
Z:固體燃料佔總熱輸入量之百分率
2.排氣體積以乾基計算。

	
	液
體
燃 料
	排氣量Nm3/min
	濃度
	標準(3)自發布日施行。
	1.87年12月31日以前設立之污染源自發布起適用標準(1)。
2.88年1月1日以後設立之污染源自發布日起適用標準(2)。
	

	
	
	＞2500
	(1)100ppm
(2)70ppm
(3)30ppm
	
	
	

	
	
	 ≦2500
	(1250ppm
	自發布日施行。
	自發布日施行
	

	
	固體燃料
	(1)100ppm
(2)70ppm
(3)30ppm

	標準(3)自發布日施行。

	1.87年12月31日以前設立之污染源自發布起適用標準(1)。
2.88年1月1日以後設立之污染源自發布日起適用標準(2)。
	



附表三  汽電共生設備鍋爐空氣污染物排放標準(續二)
	空氣污染物
	排放標準
	適用期間
	備註

	
	燃料種類
	排氣量Nm3/min
	濃度
ppm
	新設污染源
	既存污染源
	

	氮
氧
化
物
︵
NOx
，
以
NO2
表
示
︶
	氣體燃料
	>2500
	(1)100
(2)50
(3)30
	標準(3)自發布日施行。
	1.87年12月31日以前設立之污染源自發布起適用標準(1)。
2.88年1月1日以後設立之污染源自發布日起適用標準(2)。

	1.混合燃料以下列公式計算其排放限值：
排放限值＝AX+BY+CZ
A:氣體燃料之NOx排放標準
B:液體燃料之NOx排放標準
C:固體燃料之NOx排放標準
X:氣體燃料佔總熱輸入量之百分率
Y:液體燃料佔總熱輸入量之百分率
Z:固體燃料佔總熱輸入量之百分率
2.排氣體積以乾基計算。


	
	
	500～2500
	100
	自發布日施行。
	自發布日施行
	

	
	
	<500
	100
	
	
	

	
	液
體
燃料
	>2500
	(1)100
(2)80
(3)30
	標準(3)自發布日施行。


	1.87年12月31日以前設立之污染源自發布起適用標準(1)。
2.88年1月1日以後設立之污染源自發布日起適用標準(2)。
	

	
	
	500～2500
	150
	自發布日施行。
	自發布日施行
	

	
	
	<500
	200
	
	
	

	
	固
體燃料
	>2500
	(1)200
(2)80
(3)30
	標準(3)自發布日施行。

	1.87年12月31日以前設立之污染源自發布起適用標準(1)。
2.88年1月1日以後設立之污染源自發布日起適用標準(2)。
	

	
	
	500～2500
	(1)280
(2)150
	標準(2)自發布日施行。
	1.87年12月31日以前設立之污染源自發布起適用標準(1)。
2.88年1月1日以後設立之污染源自發布日起適用標準(2)。
	

	
	
	<500
	(1)300
(2)200
	
	
	



附表四 原料貯存場所空氣污染物排放標準
	污染物種類
	燃料種類
	排放標準
	施行日期
	備註

	粒狀物
	固體燃料
	(1)0.3K1D kg/m3
(2)0.05K1D kg/m3
	1.既存污染源自發布日起適用排放標準(1)；116年1月1日起適用排放標準(2)。
2.新設污染源自發布日適用排放標準(2)。
	1.排放濃度計算式：(1-β) x K1 x D 
2. K1 = 0.06 kg/T
3.防制措施種類及防制效率(β)：
(1)封閉式建築物：98%
(2)噴灑化學穩定劑加阻隔牆或防風柵欄：95%
(3)防塵布加阻隔牆或防風柵欄：90%
(4)阻隔牆或防風柵欄：75%
(5)噴灑化學穩定劑：80%
(6)覆蓋(防塵布)：70%
(7)覆蓋(防塵網)：50%
(8)灑水(1次/2小時)：75%
(9)灑水(1次/4小時)：50%
4.防制措施採灑水、覆蓋或濆灑化學穩定劑者，其防制面積應達堆置區面積90%以上，採阻隔牆或防風柵欄者，其高度應達設計或實際堆置高度1.5倍以上，始認定其防制效率。
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