附表一    汽力發電機組空氣污染物排放標準

| 空氣 污染物 | 排放標準 |  |  | 適用期間 |  | 備註 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 新設污染源 | 既存污染源 |  |  |
| 粒狀污染物 | 目測判煙： 不得超過不透光率20% |  |  | 自發布日發行 | 自發布日發行 | 起火或停車期間限值 | 不透光率值可達30%，但1小時內超過不透光率20%之累積時間不得超過3分鐘。 |
|  | 粒狀污染物不透光率連續自動監測設施監測： (1)每日不透光率6分鐘監測值超過20%之累積時間不得超過3小時。 (2)每日不透光率6分鐘監測值超過20%之累積時間不得超過2小時。 |  |  | 標準(2)自發布日施行。 | 1.標準(1)自發布日施行。 2.標準(2)自105年7月1日施行。 | 起火或停車期間限值 | 不透光率6分鐘監測值可達30%。但超過不透光率30%與當日非起火或非停車期間超過不透光率20%之累積時間不得超過4小時。 |
|  | 排氣量Q(Nm3/min) | 濃度 C(mg/Nm3) |  | 標準(2)自發布日施行。 | 標準(1)自發布日施行。 | 1.未於排放標準(1)中表列者以C=1860.3Q-0.386計算之。 2.標準(2)不考量排氣量。 |  |
|  | 30以下 50 100 200 300 500 800 1000 2000 3000 5000 8000 10000 20000 30000 50000 70000以上 | (1) | (2) |  |  |  |  |
|  |  | 500 411 314 241 206 169 141 129 99 85 70 58 53 41 35 29 25 | 20 |  |  |  |  |

附表一    汽力發電機組空氣污染物排放標準(續一)

| 空氣 污染物 | 排放標準 |  |  | 適用期間 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 新設污染源 | 既存污染源 |  |
| 硫 氧 化 物 ︵ SOx ， 以 SO2 表 示 ︶ | 氣體燃料 |  | (1)50ppm (2)10ppm | 標準(2)自發布日施行。 | 標準(1)自發布日施行。 | 1.混合燃料以下列公式計算其排放限值： 排放限值＝AX+BY+CZ A:氣體燃料之SOx排放標準 B:液體燃料之SOx排放標準 C:固體燃料之SOx排放標準 X:氣體燃料佔總熱輸入量之百分率 Y:液體燃料佔總熱輸入量之百分率 Z:固體燃料佔總熱輸入量之百分率 2.排氣體積以乾基計算。 |
|  | 液體 燃料 | 排氣量Nm3/min | 濃 度 | 標準(3)自發布日起施行。 | 1.87年12月31日以前設立之污染源自發布起適用標準(1)。 2.88年1月1日以後設立之污染源自發布日起適用標準(2)。 |  |
|  |  | >2500 | (1)100ppm (2)70ppm (3)30ppm |  |  |  |
|  |  | ≦2500 | 250ppm | 自發布日發行 | 自發布日發行 |  |
|  | 固體燃料 |  | (1)100ppm (2)50ppm (3)30ppm | 標準(3)自發布日施行。 | 1.87年12月31日以前設立之污染源自發布起適用標準(1)。 2.88年1月1日以後設立之污染源自發布日起適用標準(2)。 |  |

附表一    汽力發電機組空氣污染物排放標準(續二)

| 空氣 污染物 | 排放標準 |  | 適用期間 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 新設污染源 | 既存污染源 |  |
| 氮 氧 化 物 ︵ NOx ， 以 NO2 表 示 ︶ | 氣體燃料 | (1)100ppm (2)70ppm (3)25ppm | 標準(3)自發布日施行。 | 1.87年12月31日以前設立之污染源自發布起適用標準(1)。 2.88年1月1日以後設立之污染源自發布日起適用標準(2)。 | 1.混合燃料以下列公式計算其排放限值： 排放限值＝AX+BY+CZ A:氣體燃料之NOx排放標準 B:液體燃料之NOx排放標準 C:固體燃料之NOx排放標準 X:氣體燃料佔總熱輸入量之百分率 Y:液體燃料佔總熱輸入量之百分率 Z:固體燃料佔總熱輸入量之百分率 2.排氣體積以乾基計算。 |
|  | 液體燃料 | (1)80ppm (2)50ppm (3)30ppm | 標準(3)自發布日施行。 | 1.87年12月31日以前設立之污染源自發布起適用標準(1)。 2.88年1月1日以後設立之污染源自發布日起適用標準(2)。 |  |
|  | 固體燃料 | (1)100ppm (2)85ppm (3)70ppm (4)50ppm (5)30ppm | 標準(5)自發布日施行。 | 1.87年12月31日以前設立之污染源自發布起適用標準(1)，自102年7月1日起適用標準(2)，自110年7月1日起適用標準(3)。 2.88年1月1日以後設立之污染源自發布日起適用標準(4)。 |  |

附表二

氣渦輪發電機組、複循環發電機組與燃油引擎發電機組空氣污染物排放標準

| 空氣 污染物 | 排放標準 | 適用期間 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新設污染源 | 既存污染源 |  |
| 粒狀污染物 | 目測判煙： 不得超過不透光率20%。 | 自發布日施行 | 自發布日施行 | 1.年累積運轉時數小於720小時且專用於電力公司供電系統跳電、限電期間發電之機組於81年4月11日以前設立之機組，其不透光率值可不受左列標準之限制，但不得超過不透光率30%。 2.起火或停車期間限值:各機組起火或停車期間，其不透光率值最高可達40%，但1小時內超過不透光率40%之累積時間不得超過3分鐘。 |
|  | 粒狀污染物不透光率連續自動監測設施監測： (1)每日不透光率6分鐘監測值超過20%之累積時間不得超過3小時。 (2)每日不透光率6分鐘監測值超過20%之累積時間不得超過2小時。 | 標準(2)自發布日施行。 | 1.標準(1)自發布日施行。 2.標準(2)自105年7月1日施行。 | 1.年累積運轉時數小於720小時且專用於電力公司供電系統跳電、限電期間發電之機組於81年4月11日以前設立之機組其不透光率值可不受左列標準之限制，但其每日不透光率6分鐘監測值超過30%之累積時間不得超過4小時。 2.起火或停車期間限值：各機組起火或停車期間，其不透光率6分鐘監測值可達40%，但超過不透光率40%與當日非起火或非停車期間超過不透光率限值之累積時間不得超過4小時。 |

附表二

氣渦輪發電機組、複循環發電機組與燃油引擎發電機組空氣污染物排放標準（續一）

| 空氣 污染物 | 排放標準 |  | 適用期間 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 新設污染源 | 既存污染源 |  |
| 粒狀污染物 | 排氣量Q(Nm3/min) | 濃度 C(mg/Nm3) | 自發布日施行 | 自發布日施行 | 未於排放標準中表列者以C=1860.3Q-0.386計算之。 |
|  | 30以下 50 100 200 300 500 800 1000 2000 3000 5000 8000 10000 20000 30000 50000 70000以上 | 500 411 314 241 206 169 141 129 99 85 70 58 53 41 35 29 25 |  |  |  |

附表二

氣渦輪發電機組、複循環發電機組與燃油引擎發電機組空氣污染物排放標準(續二)

| 空氣 污染物 | 排放標準 |  |  | 適用期間 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 新設污染源 | 既存污染源 |  |
| 硫氧化物︵ SOx ， 以 SO2 表 示 ︶ | 氣體燃料 |  | 50ppm | 自發布日施行 | 自發布日施行 | 1.混合燃料以下列公式計算其排放限值： 排放限值＝AX+BY+CZ A:氣體燃料之SOx排放標準 B:液體燃料之SOx排放標準 C:固體燃料之SOx排放標準 X:氣體燃料佔總熱輸入量之百分率 Y:液體燃料佔總熱輸入量之百分率 Z:固體燃料佔總熱輸入量之百分率 2.排氣體積以乾基計算。 |
|  | 液體燃料 | 排氣量Nm3/min | 濃度 | 標準(2)自發布日施行。 | 1.87年12月31日以前設立之污染源自發布起適用標準(1)。 2.88年1月1日以後設立之污染源自發布日起適用標準(2)。 |  |
|  |  | >2500 | (1)100ppm (2)50ppm |  |  |  |
|  |  | ≦2500 | 250ppm | 自發布日施行 | 自發布日施行 |  |
|  | 固體燃料 |  | (1)80ppm (2)50ppm | 標準(2)自發布日施行。 | 標準(1)自發布日施行。 |  |

附表二

氣渦輪發電機組、複循環發電機組與燃油引擎發電機組空氣污染物排放標準(續三)

| 空氣 污染物 | 排放標準 |  |  | 適用期間 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 新設污染源 | 既存污染源 |  |
| 氮 氧 化 物 ︵ NOx ， 以 NO2 表 示 ︶ | 氣體燃料 |  | (1)80ppm (2)40ppm | 標準(2)自發布日施行。 | 1.81年4月11日以前設立之污染源自發布日適用標準(1)。 2.81年4月12日以後設立之污染源自發布日適用標準(2)。 | 1.燃燒設備熱量輸入2.64×106kcal/hr以上者。 2.混合燃料以下列公式計算其排放限值： 排放限值＝AX+BY+CZ A:氣體燃料之NOx排放標準 B:液體燃料之NOx排放標準 C:固體燃料之NOx排放標準 X:氣體燃料佔總熱輸入量之百分率 Y:液體燃料佔總熱輸入量之百分率 Z:固體燃料佔總熱輸入量之百分率 3.排氣體積以乾基計算。 |
|  | 液 體 或 固 體 燃 料 | 氣渦輪發電機組、 複循環發電機組 | (1)160ppm (2)120ppm (3)100ppm | 標準(3)自發布日施行 | 1.81年4月11日以前設立之污染源自發布日適用標準(1)。 2.81年4月12日以後設立之污染源自發布日適用標準(2)。 3.88年1月1日以後設立之污染源自發布日起適用標準(3)。 |  |
|  |  | 燃油引擎發電機組 | 200ppm | 自發布日施行。 | 自發布日施行。 |  |

附表三  汽電共生設備鍋爐空氣污染物排放標準

| 空氣 污染物 | 排放標準 |  | 適用期間 |  | 備註 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 新設污染源 | 既存污染源 |  |  |
| 粒狀污染物 | 目測判煙： 不得超過不透光率20% |  | 自發布日施行 | 自發布日施行 | 起火或停車期間限值 | 不透光率值可達30%，但1小時內超過不透光率20%之累積時間不得超過3分鐘。 |
|  | 粒狀污染物不透光率連續自動監測設施監測： (1)每日不透光率6分鐘監測值超過20%之累積時間不得超過3小時。 (2)每日不透光率6分鐘監測值超過20%之累積時間不得超過2小時。 |  | 標準(2)自發布日施行。 | 1.標準(1)自發布日施行。 2.標準(2)自105年7月1日施行。 | 起火或停車期間限值 | 不透光率6分鐘監測值可達30%。但超過不透光率30%與當日非起火或非停車期間超過不透光率20%之累積時間不得超過4小時。 |
|  | 排氣量Q(Nm3/min) | 濃度 C(mg/Nm3) | 自發布日施行 | 自發布日施行 | 未於排放標準中表列者以 C=1860.3Q-0.386計算之。 |  |
|  | 30以下 50 100 200 300 500 800 1000 2000 3000 5000 8000 10000 20000 30000 50000 70000以上 | 500 411 314 241 206 169 141 129 99 85 70 58 53 41 35 29 25 |  |  |  |  |

附表三  汽電共生設備鍋爐空氣污染物排放標準（續一）

| 空氣 污染物 | 排放標準 |  |  | 適用期間 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 新設污染源 | 既存污染源 |  |
| 硫 氧 化 物 ︵ SOx ， 以 SO2 表 示 ︶ | 氣體燃料 |  | 50ppm | 自發布日施行。 | 自發布日施行。 | 1.混合燃料以下列公式計算其排放限值： 排放限值＝AX+BY+CZ A:氣體燃料之SOx排放標準 B:液體燃料之SOx排放標準 C:固體燃料之SOx排放標準 X:氣體燃料佔總熱輸入量之百分率 Y:液體燃料佔總熱輸入量之百分率 Z:固體燃料佔總熱輸入量之百分率 2.排氣體積以乾基計算。 |
|  | 液 體 燃 料 | 排氣量Nm3/min | 濃度 | 標準(3)自發布日施行。 | 1.87年12月31日以前設立之污染源自發布起適用標準(1)。 2.88年1月1日以後設立之污染源自發布日起適用標準(2)。 |  |
|  |  | ＞2500 | (1)100ppm (2)70ppm (3)30ppm |  |  |  |
|  |  | ≦2500 | (1250ppm | 自發布日施行。 | 自發布日施行 |  |
|  | 固體燃料 |  | (1)100ppm (2)70ppm (3)30ppm | 標準(3)自發布日施行。 | 1.87年12月31日以前設立之污染源自發布起適用標準(1)。 2.88年1月1日以後設立之污染源自發布日起適用標準(2)。 |  |

附表三  汽電共生設備鍋爐空氣污染物排放標準(續二)

| 空氣污染物 | 排放標準 |  |  | 適用期間 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 燃料種類 | 排氣量Nm3/min | 濃度 ppm | 新設污染源 | 既存污染源 |  |
| 氮 氧 化 物 ︵ NOx ， 以 NO2 表 示 ︶ | 氣體燃料 | >2500 | (1)100 (2)50 (3)30 | 標準(3)自發布日施行。 | 1.87年12月31日以前設立之污染源自發布起適用標準(1)。 2.88年1月1日以後設立之污染源自發布日起適用標準(2)。 | 1.混合燃料以下列公式計算其排放限值： 排放限值＝AX+BY+CZ A:氣體燃料之NOx排放標準 B:液體燃料之NOx排放標準 C:固體燃料之NOx排放標準 X:氣體燃料佔總熱輸入量之百分率 Y:液體燃料佔總熱輸入量之百分率 Z:固體燃料佔總熱輸入量之百分率 2.排氣體積以乾基計算。 |
|  |  | 500～2500 | 100 | 自發布日施行。 | 自發布日施行 |  |
|  |  | <500 | 100 |  |  |  |
|  | 液 體 燃料 | >2500 | (1)100 (2)80 (3)30 | 標準(3)自發布日施行。 | 1.87年12月31日以前設立之污染源自發布起適用標準(1)。 2.88年1月1日以後設立之污染源自發布日起適用標準(2)。 |  |
|  |  | 500～2500 | 150 | 自發布日施行。 | 自發布日施行 |  |
|  |  | <500 | 200 |  |  |  |
|  | 固 體燃料 | >2500 | (1)200 (2)80 (3)30 | 標準(3)自發布日施行。 | 1.87年12月31日以前設立之污染源自發布起適用標準(1)。 2.88年1月1日以後設立之污染源自發布日起適用標準(2)。 |  |
|  |  | 500～2500 | (1)280 (2)150 | 標準(2)自發布日施行。 | 1.87年12月31日以前設立之污染源自發布起適用標準(1)。 2.88年1月1日以後設立之污染源自發布日起適用標準(2)。 |  |
|  |  | <500 | (1)300 (2)200 |  |  |  |

附表四 原料貯存場所空氣污染物排放標準

| 污染物種類 | 燃料種類 | 排放標準 | 施行日期 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粒狀物 | 固體燃料 | (1)0.3K1D kg/m3 (2)0.05K1D kg/m3 | 1.既存污染源自發布日起適用排放標準(1)；116年1月1日起適用排放標準(2)。 2.新設污染源自發布日適用排放標準(2)。 | 1.排放濃度計算式：(1-β) x K1 x D 2. K1 = 0.06 kg/T 3.防制措施種類及防制效率(β)： (1)封閉式建築物：98% (2)噴灑化學穩定劑加阻隔牆或防風柵欄：95% (3)防塵布加阻隔牆或防風柵欄：90% (4)阻隔牆或防風柵欄：75% (5)噴灑化學穩定劑：80% (6)覆蓋(防塵布)：70% (7)覆蓋(防塵網)：50% (8)灑水(1次/2小時)：75% (9)灑水(1次/4小時)：50% 4.防制措施採灑水、覆蓋或濆灑化學穩定劑者，其防制面積應達堆置區面積90%以上，採阻隔牆或防風柵欄者，其高度應達設計或實際堆置高度1.5倍以上，始認定其防制效率。 |