臺中市電力設施空氣污染物排放標準

中華民國101年6月7日府授法規字第1010095999號令訂定發布
第一條　　本標準依空氣污染防制法第二十條第二項及第二十二條第二項規定訂定之。

第二條　　本標準主管機關為臺中市政府環境保護局(以下簡稱環保局)。

第三條　　本標準用詞定義如下：

一、電力設施：指汽力發電機組、氣渦輪發電機組、複循環發電機組、燃油引擎發電機組或汽電共生設備鍋爐。

二、汽力發電機組：指以燃煤、燃油或燃氣鍋爐產生高壓蒸汽送入汽渦輪發電機發電之火力電廠機組。

三、氣渦輪發電機組：指以燃煤、燃油或燃氣為燃料，將燃燒後之氣體送入渦輪發電機發電之機組。

四、複循環發電機組：指將經氣渦輪機組或內燃機發電後所排放之高溫氣體，導入鍋爐產生高壓蒸氣，再將該高壓蒸汽送入汽渦輪發電機發電之機組。

五、燃油引擎發電機組：指燃燒柴油或燃料油之增壓式、往復式或迴轉式內燃機發電機組。

六、汽電共生設備鍋爐：指第二款至第五款以外，使用鍋爐蒸汽發電，同時產生熱能或製程用蒸汽之設備鍋爐。

七、起火：指啟動鍋爐或引擎之點火裝置，點燃主燃料，並調整助燃空氣與燃料進量，使燃燒狀態處於最佳狀況之動作。

八、起火期間：汽力發電機組、氣渦輪發電機組、複循環發電機組及燃油引擎發電機組指自點燃主燃料至併聯發電期間；汽電共生設備鍋爐指自點燃主燃料至燃燒溫度開始穩定期間。

九、停車：指關閉鍋爐或關閉引擎之助燃空氣進氣閥及主燃料進料裝置，使鍋爐或引擎逐步降溫冷卻之動作。

十、新設污染源：新設污染源：指本標準發布日後設立之污染源。
十一、既存污染源：指本標準發布日前已完成建造、建造中或完成工程發包之污染源。但因有關設備之更換或擴增致單一污染物排放量增加達已核發之操作許可證記載之該污染物年許可排放量百分之二十以上者，以新設污染源認定之。
十二、封閉式建築物：指有外牆及屋頂包覆之建築物，除依法設置之通風口外，其餘開口部分隨時保持關閉。

十三、防塵網：指製作成網狀，具抑制粒狀污染物逸散功能之設施。

十四、防塵布：指以布料、帆布或塑膠布等材料製作，具抑制粒狀污染物逸散功能之設施。

十五、化學穩定劑：指能夠增加逸散性粒狀污染物質黏滯性或凝聚性之粒化劑、乳膠劑或其他化學藥劑。

十六、阻隔牆：指全部使用非鏤空材料製作之圍牆。

十七、防風柵欄：指離地高度八十公分以上使用網狀鏤空材料，其餘使用非鏤空材料製作之柵欄。

十八、mg：毫克，相當於○．○○一公克。

十九、µg：微克，相當於10-6公克。
二十、ng：奈克，相當於10-9公克。
二十一、Nm3：凱氏溫度二七三度及一大氣壓下每立方公尺體積。

二十二、ppm：百萬分之一。

二十三、Q：排氣量，單位為立方公尺／分鐘(Nm3/min)。

二十四、Qs：依照測定方法測得之排氣量，單位為立方公尺／分鐘(Nm3/min)。

二十五、C：污染物排放濃度，單位為 mg/Nm3或ppm。

二十六、Cs：依照測定方法測得之污染物排放濃度， 單位為 mg ／Nm3 或ppm。

二十七、On：排氣中含氧百分率之基準值，單位為％。

二十八、Os：排氣中含氧百分率之實測值，單位為％，超過百分之二十，以百分之二十計算之。

二十九、K1：排放係數，單位為公斤/公噸。
三十、β：防制效率，單位為%。
三十一、D：堆置密度，單位為公噸/立方公尺。
第四條　　本標準適用於臺中市轄內火力發電廠及各行業工廠發電之電力設施。但各行業工廠之廢熱回收發電系統及焚化爐餘熱發電系統另訂有特定行業別排放標準者，依各該標準辦理。

第五條　　各種電力設施之排放標準如下： 
一、汽力發電機組之空氣污染物排放標準如附表一；氣渦輪發電機組、複循環發電機組及燃油引擎發電機組之空氣污染物排放標準如附表二；各行業工廠汽電共生設備鍋爐之空氣污染物排放標準如附表三。
二、公私場所於環境影響說明書或環境影響評估報告書中承諾之固定污染源排放濃度較本標準嚴者，其排放濃度不得高於該承諾值。
三、使用固體燃料之原料貯存場所排放標準如附表四；污染源採行附表四未表列之防制措施種類且總防制效率百分之七十以上未達百分之九十五者，應檢具空氣污染物防制設施種類、構造及防制效率科學驗證資料，報請環保局核可後為之，並依核可內容操作防制設施及記錄操作條件備查。
經核定硫氧化物及氮氧化物排放標準為五十ppm以下且為使用固體燃料之機組，並均符合下列三款規定時，則不受本條第一項第一款限制：

一、完成空氣污染防制法第七十七條規定故障報備等事項。

二、符合中央主管機關訂定之電力設施空氣污染物排放標準。

三、單一排放管道每季申報固定污染源空氣污染防制費所計算之硫氧化物及氮氧化物之當季排放總量，不超過以本標準濃度限值所計算之當季排放總量。

第六條　　二座以上機組廢氣排放管道合併於一集合煙囪排放，其中一座以上機組係於起火期間時，該煙囪排放粒狀污染物不透光率限值適用起火期間限值。

第七條　　各項污染物之採樣及測定方法如下：
一、污染物之採樣及測定方法依中央主管機關之規定。
二、同型燃煤機組應每半年定期擇半數以上機組輪流進行有害空氣污染物之檢測，檢測項目至少應包括重金屬之汞、鉻、鎘、鉛、鎳、砷及多環芳香烴化合物，重金屬檢測之極限值(單位為µg/Nm3)，多環芳香烴檢測之極限值(單位為ng/Nm3)。

前項第二款之檢測報告(含操作條件)應每半年定期提送環保局備查。
第八條　　各種污染物濃度之計算均以凱氏溫度二七三度及一大氣壓下未經稀釋之乾燥排氣體積為計算基準。除氣渦輪發電機組及複循環發電機組排氣中氮氧化物濃度以含氧百分率百分之十五為基準，燃油引擎發電機組排氣中氮氧化物濃度以含氧百分率百分之十三為基準或另有規定者外，其餘電力設施排氣中空氣污染物濃度以含氧百分率百分之六為基準。
污染物排放濃度 (Ｃ) 及排氣量 (Ｑ)，校正計算公式如下：

Ｃ=21-On/21-Os．Cs
Ｑ=21-Os/21-On．Qs
第九條　　本標準除已另訂施行日期者外，自發布日施行。












1
11

