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法規名稱：臺中市政府水利局污水下水道GIS資料庫檔案格式及建置規範
法規內文：
1、 為利本市公共污水下水道圖資建置，特訂定本規範。
2、 本規範之主管機關為臺中市政府水利局（以下簡稱本局）。
3、 本市公共污水下水道工程於移交本局接管前，應依本規範最新版本規定製作資料，並完成檢核程序，始得移交本局接管。
4、 政府機關（構）公辦之公共污水下水道工程，其公告招標日期逾本規範施行日期者，應依本規範最新版本規定制定資料之。
5、 民間自辦之公共污水下水道工程，其各目的主管機關核定施作日期逾本規範施行日期者，應依本規範最新版本規定制定資料之。
6、 本規範內容如附件。
7、 本規範自中華民國103年1月1日起施行。
圖表附件：臺中市政府水利局污水下水道GIS資料庫檔案格式及建置規範
資料來源：自行通報
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臺中市污水下水道GIS資料庫檔案格式及建置規範
1. GIS資料檢核作業流程說明
本規範依據臺中市污水下水道工程驗收流程進行編纂，相關圖資驗收標準將於本規範詳細說明，本規範提及所有資料建置皆納入驗收項目，各作業事項流程圖如下：
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



圖1.1
GIS資料檢核作業流程
廠商在施工期間得自行上傳資料於本局線上檢核系統進行初步檢核，以減少正式提交資料錯誤之機率。
廠商至遲應於「報請驗收時」提交GIS資料予主辦單位並留下電子郵件信箱資料，主辦單位於收受GIS資料後應交由本局污水營運科進行檢核，檢核結果將於本局污水營運科收件日次日起四日（工作天）內以電子郵件回覆主辦單位並列入本局檢核紀錄。倘檢核結果合格，本局污水營運科將彙整檢核紀錄通知主辦單位；倘檢核結果不合格，主辦單位應於收受本局通知後要求或限期廠商改正，並另行提送本局污水營運科複核。
驗收階段依驗收官裁示，倘圖資尚有缺失無法驗收合格者，廠商應於修正完成後，另行提交修正後GIS資料予本局污水營運科檢核。
廠商於驗收合格後，應依主驗官裁示及參考本局GIS檢核紀錄進行資料之微調校正，並正式函文提送完整結算資料。
2. 臺中市污水下水道系統設施
依據臺中市政府水利局針對污水下水道系統所作定義，污水管線可區分為公共管網、用戶接管兩大類。
公共管網上各段管線連接處設立「人孔」及「陰井」，而用戶接管則設立「陰井」及其他設施，污水經由用戶連接管排放至陰井或其他設施內，一般而言透過分管與支管連接之陰井將具有「公私分界點」之屬性。
另為配合污水下水道系統所具有Link-Node之架構，也就是管線與管線連接處應為一節點(人孔或陰井)之概念，確保臺中市污水下水道GIS資料庫架構之正確性，若實際未於兩管線交接處設置人孔，資料建置時仍應於該交接處建立一「虛人孔」，並於屬性資料中輸入其人孔型式為99(虛人孔)。
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圖2.1
污水下水道系統設施示意圖
3. 管線及人孔編碼原則說明

表3.1
管線及人孔系統編碼原則

	項目
	編碼說明(註1)
	系統編碼範例(註1)
	工程圖編號範例

	人孔
	圖幅號－流水號
	3356-1
	(註2)

	公私分界點陰井
	人孔編號－流水號
	3356-2-1
	(註2)

	陰井(註3)
	圖幅號-C流水號
	3356-C68
	(註2)

	管線(主、次、支管)
	上游人孔編號-下游人孔編號
	3356-2-3356-1
	(註2)

	管線(分管)、巷道連接管
	陰井編號-下游人孔編號
	3356-C68-3356-2
	(註2)


註1：系統編碼於竣工資料匯入時由系統自動編定，編定原則採用編碼說明內之原則，系統內將有唯一之編號，不會重複。
註2：工程圖編碼由各廠商自行訂定，原則上同一個工程標案內皆制定一唯一之編號，不可重複。

註3：不屬於公私分界點之陰井皆附屬於公私分界點陰井之下。
除上述註1、註2及註3外，仍應注意以下四點說明：

1. 公私分界點陰井必定連接至一個下游人孔，而不屬於公私分界點之陰井必定連接至一個公私分界點陰井，且不得直接連接至人孔。

2. 人孔及陰井以點(Point)圖元繪製，而管線則以線(Line)圖元繪製。

3. 人孔、陰井及管線之流水號原則由下游向上游遞增，並自1開始編碼，需注意流水號不可重複。

4. 此編碼方式乃依據內政部營建署「下水道資料庫及維護管理系統建置規範」整體規劃報告所訂定，這樣的編碼結構將提供資訊系統更多檢核與分析應用的機會。各廠商於規劃、設計或施工階段仍可採行工程慣用之編碼方式，僅需於建置電子資料時加註左列編碼及工程圖上編碼，以利資訊系統建立兩編碼間之對應關係。

5. 若廠商無接入既有標案之人孔編號，請洽詢臺中市政府水利局污水營運科。
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圖3.1
管線及人孔系統編碼示意圖
4. 待匯入資料說明

表4.1
待匯入資料內容一覽表
	
	資料類別
	目錄名稱
	檔案名稱
	檔案類型
	物件型態

	設施資料標準xls檔
	下水道規劃資料庫
	污水管線(規劃)
	804010101(註1)
	*.xls書籤
	LINE

	
	
	污水人孔(規劃)
	804010201(註1)
	*.xls書籤
	POINT

	
	下水道設計資料庫
	污水管線(設計)
	804010102(註1)
	*.xls書籤
	LINE

	
	
	污水人孔(設計)
	804010202(註1)
	*.xls書籤
	POINT

	
	下水道竣工資料庫
	污水管線(竣工)
	804010103(註1)
	*.xls書籤
	LINE

	
	
	巷道連接管(竣工)
	804010104(註1)
	*.xls書籤
	LINE

	
	
	通氣管(竣工)
	804010105(註1)
	*.xls書籤
	LINE

	
	
	污水人孔(竣工)
	804010203(註1)
	*.xls書籤
	POINT

	
	
	陰井及其他設施(竣工)
	804010204(註1)
	*.xls書籤
	POINT

	
	
	用戶接管資料
	804010508(註1)
	*.xls書籤
	POINT

	
	竣工資料庫
	工程結算基本資料
	C_INDEX (註1)
	*.xls書籤
	DBMS

	
	
	工程結算書面索引
	D_INDEX(註1)
	*.xls書籤
	DBMS

	
	
	管線TV檢視索引
	TVStream(註1)
	*.xls書籤
	DBMS

	光碟目錄檔案附件集
	竣工檔案集
	\工程結算竣工資料

(註6)
	1. 開工報告

2. 竣工報告

3. 初驗記錄
4. 初驗之複驗記錄
5. 正驗記錄(註2)

6. 正驗之複驗記錄(註2)

7. 結算驗收證明書(註2)

8. 廠商保固切結書(註2)

9. 工程結算明細表

10. 連接管（或主次幹管）數量計算表
11. 用戶接管清冊(註3)

12. 用戶未接管清冊(需含歷次會勘減做記錄及用戶切結書)
13. 漏水試驗報告書
	*.pdf
	File(s)


	
	
	\竣工圖
	1. 竣工圖說(註7)
	*.pdf及*.dwg
	File(s)

	
	
	
	2. 竣工測量成果報告

3. 竣工平面圖冊

4. 人孔展開圖(註8)
5. 人孔點支距圖冊(註9)
6. 陰井點支距圖冊(註9)
7. 用戶接管卡圖冊(註9)
8. 用戶接管竣工照片(註9)
	*.pdf
	File(s)

	
	
	\施工前中後照片
	工程施工照片
	*.pdf
	File(s)

	
	
	\管線TV檢視
	個別TV檢視影片 (註10)
	*.mpg
	File(s)

	
	
	\用戶接管資料卡
	個別用戶接管資料卡 (註11)
	*.pdf
	File(s)

	
	
	\人孔屬性資料卡
	個別人孔屬性資料卡 (註12)
	*.pdf
	File(s)

	
	
	\陰井屬性資料卡
	個別陰井屬性資料卡 (註13)
	*.pdf
	File(s)


註1：所有填寫於EXCEL書籤內之資料，禁止使用「全形字」、字與字之間不可留空白、勿自行更動標準文件之格式(例如合併儲存格、插入空白列等等)。
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註2：可於移交前再將該項電子文件資料補充於所移交光碟。（工程結算竣工資料目錄內之第7、8、9、10項）。

註3：若標案含用戶接管工程需包含：用戶接管屬性卡(目錄)。

註4：上述xls檔案為Microsoft公司Office系列之Excel軟體，其附檔名為xls。為避免軟體版本之差異，建檔廠商(單位)應使用Office 2003以上之版本進行資料建置並繳交對應版本之檔案。

註5：上述pdf檔案為Adobe公司出品，是全球通用的PDF檔案標準檔案格式，其副檔名為pdf，為避免軟體版本支差異，建檔廠商(單位)應使用Acrobat Professional 8以上之版本進行轉製，解析度不得小於200dpi(可視實際圖面狀況調整掃描解析度為200dpi～400dpi)。

註6：本目錄內之各項檔案皆須為驗收通過後且用印後之定稿版本，工程結算竣工資料相關資料以全部建檔為原則，檔案格式皆為pdf格式檔案。 
註7：本目錄內之各項竣工圖說檔案皆為驗收通過後之所有人孔管線相關竣工圖說之列印版本，檔案格式請提供pdf格式檔案及dwg格式，有關dwg檔案需一併提供外部參考所需字形及檔案。
註8：人孔展開圖每一種形式需單獨一張PDF檔案。

註9：提供該標案內所有相同設施類型之支距圖冊、接管卡圖冊，集結成一個檔案。
註10：影片檔案編碼格式至少需符合MPEG-2、H.264(AVC1/DAVC/H264/X264)，副檔名可為mpg、mkv。
註11：本目錄存放每個用戶門牌對應之檔案附件，各個整合性檔案(PDF格式)需包含「用戶接管卡」、「施工照片」、「用戶接管竣工照片」及「用戶接管平面圖」。
註12：本目錄存放每個人孔對應之檔案附件，各個整合性檔案(PDF格式)需包含「人孔屬性卡」、「人孔點支距圖」、「相關照片」。
註13：本目錄存放每個陰井對應之檔案附件，各個整合性檔案(PDF格式)需包含「陰井屬性卡」、「陰井點支距圖」、「相關照片」。 
4.1 下水道規劃資料庫
污水管線資料(規劃)
	檔案名稱
	804010101
	資料名稱
	污水管線(規劃)

	屬 性 欄 位 說 明

	欄 位 代 號
	欄  位  名  稱
	格  式
	說  明

	D_SEWER_NO
	工程圖管線編號
	C(40)
	(備註1)

	D_UMH_NO
	上游工程人孔編號
	C(20)
	(備註2)

	D_DMH_NO
	下游工程人孔編號
	C(20)
	

	SEWER_GRP
	管線類別
	C(2)
	(備註3)

	SEWER_TP
	管線型態
	C(1)
	(備註4)

	SEWER_LH
	管線長度
	float
	(備註5)單位:公尺

	DIA
	管徑
	float
	(備註6)單位:毫米

	HEIGHT
	管徑高度(矩形管)
	float
	(備註6)單位:毫米

	SEWER_MA
	管線材質
	C(20)
	詳見附錄一

	SLOPE
	坡度
	float
	單位:％

	UIE
	上游管底高程
	float
	單位:公尺

	DIE
	下游管底高程
	float
	單位:公尺

	DEP_AVE
	平均埋管深度
	float
	單位:公尺

	PROJE_ID
	工程編號
	C(30)
	

	PROJECT
	工程名稱
	C(80)
	

	SEWER_NO
	管線系統編號
	C(40)
	

	UMH_NO
	上游人孔系統編號
	C(20)
	

	DMH_NO
	下游人孔系統編號
	C(20)
	

	KEYIN_DATE
	資料建檔日期
	Date
	yyyy/mm/dd(備註7)


備註：

	1
	工程圖管線編號
	每一相同標案內之管線編號不可重複

	2
	上、下游工程人孔編號
	每一相同標案內之人孔編號不可重複

	3
	管線類別
	01：主幹管，02：次幹管，03：支管，04：分管，05：專用下水道

	4
	管線型態
	0:重力管，1:壓力管

	5
	管線長度
	上游人孔中心至下游人孔中心的距離

	6
	如管線為圓形管，則填寫DIA欄位；如為矩型管，則填寫HEIGHT欄位即可

	7
	日期格式
	符合yyyy/mm/dd格式，例如西元2013年8月14日應輸入”2013/08/14”


※灰色底之欄位將由系統自動建立

污水人孔資料(規劃)
	檔案名稱
	804010201
	資料名稱
	污水人孔(規劃)

	屬 性 欄 位 說 明

	欄 位 代 號
	欄  位  名  稱
	格  式
	說  明

	D_MH_NO
	工程圖人孔編號
	C(20)
	(備註1)

	X
	人孔中心X座標
	float
	(備註2)

	Y
	人孔中心Y座標
	float
	

	MH_TYPE
	人孔型式
	C(2)
	(備註3)

	G_LEVEL
	地面高程
	float
	1.單位:公尺
2.相關定義請參閱本規範附錄一(附圖1)

3.屬人孔屬性資料卡之「地面高程」

	MH_IE
	人孔渠底高程
	float
	1.單位:公尺
2.相關定義請參閱規範附錄一(附圖1)

3.屬人孔屬性資料卡之「底部高程」

	MH_IHT
	人孔渠底深度
	float
	1.單位:公尺
2.相關定義請參閱規範附錄一(附圖1)

3.屬人孔屬性資料卡之「設施深度」

	MH_HT
	人孔深度
	float
	1.單位:公尺
2.屬人孔結構外底深度，相關定義請參閱規範附錄一(附圖1)

	REFPOSI
	人孔展開圖檔案目錄
	C(255)
	

	REFPROF
	人孔展開圖檔案名稱
	C(255)
	

	MHC_WIDTH
	孔蓋尺寸(寬度)
	float
	單位:毫米

	MHC_HEIGHT
	孔蓋尺寸(高度)
	float
	單位:毫米

	PROJE_ID
	工程編號
	C(30)
	


	PROJECT
	工程名稱
	C(80)
	

	MH_NO
	人孔系統編號
	C(20)
	

	KEYIN_DATE
	資料建檔日期
	Date
	yyyy/mm/dd(備註6)


備註：

	1
	工程圖人孔編號
	每一相同標案內之人孔編號不可重複

	2
	人孔中心X、Y座標
	此座標可由CAD圖檔求得，惟竣工工程之人孔中心X、Y座標必須為實際測量成果，且應使用TWD97座標系統

	3
	人孔型式
	01：A型人孔，02：B型人孔，03：C型人孔，04：D型人孔，05：E型人孔，97:道路陰井(位於道路上的陰井或該設施之上游是其他人孔)， 98：其他，99：虛人孔

	4
	人孔展開圖檔案目錄
	本檔案位置預設是[\規劃圖]，檔名命名原則請參閱第7頁

	5
	人孔展開圖檔案名稱
	人孔形式展開圖樣檔，檔名命名原則請參閱第7頁

	6
	日期格式
	符合yyyy/mm/dd格式，例如西元2013年8月14日應輸入”2013/08/14”


※灰色底之欄位將由系統自動建立
4.2 下水道設計資料庫

污水管線資料(設計)
	檔案名稱
	804010102
	資料名稱
	污水管線(設計)

	屬 性 欄 位 說 明

	欄 位 代 號
	欄  位  名  稱
	格  式
	說  明

	D_SEWER_NO
	工程圖管線編號
	C(40)
	(備註1)

	D_UMH_NO
	上游工程人孔編號
	C(20)
	(備註2)

	D_DMH_NO
	下游工程人孔編號
	C(20)
	

	SEWER_GRP
	管線類別
	C(2)
	(備註3)

	SEWER_TP
	管線型態
	C(1)
	(備註4)

	SEWER_LH
	管線長度
	float
	(備註5)單位:公尺

	DIA
	管徑
	float
	(備註7)單位:毫米

	HEIGHT
	管徑高度(矩形管)
	float
	(備註7)單位:毫米

	SEWER_MA
	管線材質
	C(20)
	詳見附錄一

	SLOPE
	坡度
	float
	單位:％

	UIE
	上游管底高程
	float
	單位:公尺

	DIE
	下游管底高程
	float
	單位:公尺

	DEP_AVE
	平均埋管深度
	float
	單位:公尺

	PROJE_ID
	工程編號
	C(30)
	

	PROJECT
	工程名稱
	C(80)
	

	SEWER_NO
	管線系統編號
	C(40)
	

	UMH_NO
	上游人孔系統編號
	C(20)
	

	DMH_NO
	下游人孔系統編號
	C(20)
	

	KEYIN_DATE
	資料建檔日期
	Date
	yyyy/mm/dd(備註6)


備註：

	1
	工程圖管線編號
	每一相同標案內之管線編號不可重複

	2
	上、下游工程人孔編號
	每一相同標案內之人孔編號不可重複

	3
	管線類別
	01：主幹管，02：次幹管，03：支管，04：分管，05：專用下水道

	4
	管線型態
	0:重力管，1:壓力管

	5
	管線長度
	上游人孔中心至下游人孔中心的距離

	6
	日期格式
	符合yyyy/mm/dd格式，例如西元2013年8月14日應輸入”2013/08/14”

	7
	如管線為圓形管，則填寫DIA欄位；如為矩型管，則填寫HEIGHT欄位即可


※灰色底之欄位將由系統自動建立
污水人孔資料(設計)
	檔案名稱
	804010202
	資料名稱
	污水人孔(設計)

	屬 性 欄 位 說 明

	欄 位 代 號
	欄  位  名  稱
	格  式
	說  明

	D_MH_NO
	工程圖人孔編號
	C(20)
	(備註1)

	X
	人孔中心X座標
	float
	(備註2)

	Y
	人孔中心Y座標
	float
	

	MH_TYPE
	人孔型式
	C(2)
	(備註3)

	G_LEVEL
	地面高程
	float
	1.單位:公尺
2.相關定義請參閱本規範附錄一(附圖1)

3.屬人孔屬性資料卡之「地面高程」

	MH_IE
	人孔渠底高程
	float
	1.單位:公尺
2.相關定義請參閱規範附錄一
(附圖1)

3.屬人孔屬性資料卡之「底部高程」

	MH_IHT
	人孔渠底深度
	float
	1.單位:公尺
2.相關定義請參閱規範附錄一
(附圖1)

3.屬人孔屬性資料卡之「設施深度」

	MH_HT
	人孔深度
	float
	1.單位:公尺
2.屬人孔結構外底深度，相關定義請參閱規範附錄一(附圖1)

	REFPOSI
	人孔展開圖檔案目錄
	C(255)
	(備註4)

	REFPROF
	人孔展開圖檔案名稱
	C(255)
	(備註5)

	MHC_WIDTH
	孔蓋尺寸(寬度)
	float
	單位:毫米

	MHC_HEIGHT
	孔蓋尺寸(高度)
	float
	單位:毫米

	PROJE_ID
	工程編號
	C(30)
	

	PROJECT
	工程名稱
	C(80)
	

	MH_NO
	人孔系統編號
	C(20)
	

	KEYIN_DATE
	資料建檔日期
	Date
	yyyy/mm/dd(備註6)


備註：

	1
	工程圖人孔編號
	每一相同標案內之人孔編號不可重複

	2
	人孔中心X、Y座標
	此座標可由CAD圖檔求得，惟竣工工程之人孔中心X、Y座標必須為實際測量成果，且應使用TWD97座標系統

	3
	人孔型式
	01：A型人孔，02：B型人孔，03：C型人孔，04：D型人孔，05：E型人孔，97:道路陰井(位於道路上的陰井或該設施之上游是其他人孔)， 98：其他，99：虛人孔

	4
	人孔展開圖檔案目錄
	本檔案位置預設是[\設計圖]，檔名命名原則請參閱第7頁

	5
	人孔展開圖檔案名稱
	人孔形式展開圖樣檔，檔名命名原則請參閱第7頁

	6
	日期格式
	符合yyyy/mm/dd格式，例如西元2013年8月14日應輸入”2013/08/14”


※灰色底之欄位將由系統自動建立
4.3 下水道竣工資料庫
污水管線資料(竣工)
	檔案名稱
	804010103
	資料名稱
	污水管線(竣工)

	屬 性 欄 位 說 明

	欄 位 代 號
	欄  位  名  稱
	格  式
	說  明

	D_SEWER_NO
	工程圖管線編號
	C(40)
	(備註1)

	D_UMH_NO
	上游工程人孔編號
	C(20)
	(備註2)

	D_DMH_NO
	下游工程人孔編號
	C(20)
	

	SEWER_GRP
	管線類別
	C(2)
	(備註3)

	SEWER_TP
	管線型態
	C(1)
	(備註4)

	SEWER_LH
	管線長度
	float
	單位:公尺(備註5)

	DIA
	管徑
	float
	單位:毫米(備註6)

	HEIGHT
	矩形管內高度
	float
	單位:毫米(備註6)

	SEWER_MA
	管線材質
	C(20)
	詳見附錄一

	SLOPE
	坡度
	float
	單位:％

	UIE
	上游管底高程
	float
	單位:公尺

	DIE
	下游管底高程
	float
	單位:公尺

	DEP_AVE
	平均埋管深度
	float
	單位:公尺

	PROJE_ID
	工程編號
	C(30)
	(備註8)

	PROJECT
	工程名稱
	C(80)
	(備註9)

	SEWER_NO
	管線系統編號
	C(40)
	

	UMH_NO
	上游人孔系統編號
	C(20)
	

	DMH_NO
	下游人孔系統編號
	C(20)
	

	KEYIN_DATE
	資料建檔日期
	Date
	yyyy/mm/dd(備註7)


備註：

	1
	工程圖管線編號
	每一相同標案內之管線編號不可重複

	2
	上、下游工程人孔編號
	804010103. D_UMH_NO =804010203. D_MH_NO

804010103. D_DMH_NO =804010203. D_MH_NO
上下游人孔編號之位置，順序不可顛倒，匯入系統重要數據

	3
	管線類別
	01：主幹管，02：次幹管，03：支管，04：分管，05：專用下水道

	4
	管線型態
	0:重力管，1:壓力管

	5
	管線長度
	實測上游人孔中心至下游人孔中心的距離

	6
	如管線為圓形管，則填寫DIA欄位；如為矩型管，則填寫HEIGHT欄位即可

	7
	日期格式
	符合yyyy/mm/dd格式，例如西元2013年8月14日應輸入”2013/08/14”

	8
	工程編號
	804010103.PROJE_ID=C_INDEX.PROJECT_ID

	9
	工程名稱
	804010103.PROJECT =C_INDEX.PROJECT


※灰色底之欄位將由系統自動建立

巷道連接管(竣工)

	檔案名稱
	804010104
	資料名稱
	巷道連接管(竣工)

	屬 性 欄 位 說 明

	欄 位 代 號
	欄  位  名  稱
	格  式
	說  明

	D_SEWER_NO
	工程圖連接管編號
	C(40)
	(備註1)

	D_UCB_NO
	工程圖上游陰井編號
	C(20)
	(備註2)

	D_DCB_NO
	工程圖下游陰井編號
	C(20)
	(備註2)

	SEWER_TP
	管線型態
	C(1)
	(備註3)

	SEWER_LH
	管線長度
	float
	單位:公尺(備註4)

	DIA
	管徑
	float
	單位:毫米

	SEWER_MA
	管線材質
	C(20)
	詳見附錄一

	UIE
	上游管底高程
	float
	單位:公尺

	DIE
	下游管底高程
	float
	單位:公尺

	PROJE_ID
	工程編號
	C(30)
	(備註5)

	PROJECT
	工程名稱
	C(80)
	(備註6)

	SEWER_NO
	巷道連接管系統編號
	C(40)
	

	UCB_NO
	上游陰井系統編號
	C(20)
	

	DCB_NO
	下游陰井系統編號
	C(20)
	

	KEYIN_DATE
	資料建檔日期
	Date
	yyyy/mm/dd(備註7)


備註：

	1
	工程圖連接管編號
	每一相同標案內之連接管編號不可重複

	2
	上、下游工程陰井編號
	804010104. D_UCB_NO =804010204.D_CB_NO

804010104. D_DCB_NO =804010204.D_CB_NO

上下游陰井編號之位置，順序不可顛倒，匯入系統重要數據

	3
	管線型態
	0:重力管，1:壓力管

	4
	管線長度
	實測上游陰井設施中心至下游陰井設施中心的距離

	5
	工程編號
	804010104.PROJE_ID=C_INDEX.PROJECT_ID

	6
	工程名稱
	804010104.PROJECT =C_INDEX.PROJECT

	7
	日期格式
	符合yyyy/mm/dd格式，例如西元2013年8月14日應輸入”2013/08/14”

	8
	工程編號
	804010104.PROJE_ID=C_INDEX.PROJECT_ID

	9
	工程名稱
	804010104.PROJECT =C_INDEX.PROJECT


※灰色底之欄位將由系統自動建立

通氣管資料(竣工)

	檔案名稱
	804010105
	資料名稱
	通氣管(竣工)

	屬 性 欄 位 說 明

	欄 位 代 號
	欄  位  名  稱
	格  式
	說  明

	D_SEWER_NO
	工程圖管線編號
	C(40)
	(備註1)

	D_UMH_NO
	上游工程人孔或陰井編號
	C(20)
	(備註2)

	SEWER_TP
	管線型態
	C(2)
	(備註3)

	SEWER_LH
	管線長度
	float
	單位:公尺

	DIA
	管徑
	float
	單位:毫米

	SEWER_MA
	管線材質
	C(20)
	詳見附錄一

	SLOPE
	坡度
	float
	單位:％

	UIE
	上游管底高程
	float
	單位:公尺

	DEP_AVE
	平均埋管深度
	float
	單位:公尺

	C_NAME
	廠商名稱
	C(30)
	

	LOC_DESC
	埋設位置說明
	C(255)
	

	REFPHOTO
	照片
	C(80)
	(備註4)

	PROJE_ID
	工程編號
	C(30)
	(備註5)

	PROJECT
	工程名稱
	C(80)
	(備註6)

	SEWER_NO
	管線系統編號
	C(40)
	

	UMH_NO
	上游人孔系統編號
	C(20)
	


備註：

	1
	工程圖管線編號
	每一相同標案內之管線編號不可重複

	2
	上游工程人孔或陰井編號
	804010105.D_UMH_NO=804010203.D_MH_NO
或804010105.D_UMH_NO=804010204.D_CB_NO

	3
	管線型態
	0:T型管，99:其他

	4
	照片
	應輸入照片檔案名稱，例如”通氣管照片1.tiff”

	5
	工程編號
	804010105.PROJE_ID=C_INDEX.PROJECT_ID

	6
	工程名稱
	804010105.PROJECT =C_INDEX.PROJECT


※灰色底之欄位將由系統自動建立

污水人孔資料(竣工)
	檔案名稱
	804010203
	資料名稱
	污水人孔(竣工)

	屬 性 欄 位 說 明

	欄 位 代 號
	欄  位  名  稱
	格  式
	說  明

	D_MH_NO
	工程圖人孔編號
	C(20)
	(備註1)

	X
	人孔中心X座標
	float
	(備註2) 

	Y
	人孔中心Y座標
	float
	

	MH_TYPE
	人孔型式
	C(2)
	(備註3)

	G_LEVEL
	地面高程
	float
	1.單位:公尺
2.相關定義請參閱本規範附錄一(附圖1)
3.屬人孔屬性資料卡之「地面高程」

	MH_IE
	人孔渠底高程
	float
	1.單位:公尺
2.相關定義請參閱規範附錄一(附圖1)
3.屬人孔屬性資料卡之「底部高程」

	MH_IHT
	人孔渠底深度
	float
	1.單位:公尺
2.相關定義請參閱規範附錄一(附圖1)
3.屬人孔屬性資料卡之「設施深度」

	MH_HT
	人孔深度
	float
	1.單位:公尺
2.屬人孔結構外底深度，相關定義請參閱規範附錄一(附圖1)

	REF_DIR
	設施屬性資料卡目錄
	C(255)
	(備註5)

	REF_FILE
	設施屬性資料卡檔名
	C(255)
	(備註6)

	REFPOSI
	人孔展開圖檔案目錄
	C(255)
	(備註7)

	REFPROF
	人孔展開圖檔案名稱
	C(255)
	(備註8)

	MHC_WIDTH
	孔蓋尺寸(寬度)
	float
	單位:毫米

	MHC_HEIGHT
	孔蓋尺寸(高度)
	float
	單位:毫米

	PROJE_ID
	工程編號
	C(30)
	(備註9)

	PROJECT
	工程名稱
	C(80)
	(備註10)

	MH_NO
	人孔系統編號
	C(20)
	

	KEYIN_DATE
	資料建檔日期
	Date
	yyyy/mm/dd(備註4)


備註：

	1
	工程圖人孔編號
	每一相同標案內之人孔編號不可重複

	2
	人孔中心X、Y座標
	竣工工程之人孔中心X、Y座標必須為實際測量成果，且應使用TWD97座標系統

	3
	人孔型式
	01：A型人孔，02：B型人孔，03：C型人孔，04：D型人孔，05：E型人孔，97:道路陰井(位於道路上的陰井或該設施之上游是其他人孔)， 98：其他，99：虛人孔

	4
	日期格式
	符合yyyy/mm/dd格式，例如西元2013年8月14日應輸入”2013/08/14”

	5
	設施屬性資料卡目錄
	人孔屬性卡相關檔案置放目錄，位置預設是[\人孔屬性資料卡]。填寫預設為”人孔屬性資料卡”

	6
	設施屬性資料卡檔名
	個別人孔屬性資料卡需包含「人孔屬性卡」、「人孔點支距圖」、「相關照片」等相關資訊，檔名命名原則請參閱第7頁

	7
	人孔展開圖檔案目錄
	本檔案位置預設是[\竣工圖]，檔名命名原則請參閱第7頁

	8
	人孔展開圖檔案名稱
	人孔形式展開圖樣檔，檔名命名原則請參閱第7頁

	9
	工程編號
	804010203.PROJE_ID=C_INDEX.PROJECT_ID

	10
	工程名稱
	804010203.PROJECT =C_INDEX.PROJECT


※灰色底之欄位將由系統自動建立
陰井及其他設施資料(竣工)
	檔案名稱
	804010204
	資料名稱
	陰井及其他設施

	屬 性 欄 位 說 明

	欄 位 代 號
	欄  位  名  稱
	格  式
	說  明

	D_CB_NO
	工程圖設施編號
	C(20)
	(備註1)

	X
	設施中心X座標
	float
	(備註2) 

	Y
	設施中心Y座標
	float
	

	D_D_CB_N
	下游工程圖設施編號
	C(20)
	

	Final
	陰井終點
	C(10)
	(備註3)

	CB_TYPE
	設施型式
	C(2)
	(備註4)

	G_LEVEL
	地面高程
	float
	1.單位:公尺
2.相關定義請參閱附錄一(附圖2)
3.設施屬性資料卡之「地面高程」

	CB_IE
	設施(渠)底高程
	float
	1.單位:公尺
2.相關定義請參閱附錄一
(附圖2)
3.設施屬性資料卡之「底部高程」

	CB_IHT
	設施(渠)底深度
	float
	1.單位:公尺
2.相關定義請參閱附錄一
(附圖2)
3.設施屬性資料卡之「設施深度」

	CB_HT
	設施深度
	float
	1.單位:公尺
2.屬陰井及其他設施之結構外底深度，相關定義請參閱附錄一(附圖2)

	CBCSHAPE
	井蓋型式 
	C(1) 
	(備註5)

	CBC_WIDTH
	井蓋尺寸(寬度) 
	float
	單位:毫米

	CBC_HEIGHT
	井蓋尺寸(高度) 
	float
	單位:毫米

	REF_DIR
	設施屬性資料卡目錄
	C(255)
	(備註6)

	REF_FILE
	設施屬性資料卡檔名
	C(255)
	(備註7)

	REFPOSI
	陰井展開圖檔案目錄
	C(255)
	(備註8)

	REFPROF
	陰井展開圖檔案名稱
	C(255)
	(備註9)

	PROJE_ID
	工程編號
	C(30)
	(備註10)

	PROJECT
	工程名稱
	C(80)
	(備註11)

	CB_NO
	設施系統編號
	C(20)
	

	KEYIN_DATE
	資料建檔日期
	Date
	yyyy/mm/dd(備註12)


備註：

	1
	工程圖設施編號
	每一相同標案內之陰井設施編號不可重複

	2
	設施中心X、Y座標
	此座標可由CAD圖檔求得，應使用TWD97座標系統

	3
	陰井終點
	True : 陰井下游點位為竣工人孔，False : 陰井下游點位為陰井

	4
	設施型式
	01：xxxx，02：一般陰井，03：接管箱，04：清除孔，05：擋土座，06：排泥閥，07：排氣閥，08:塑膠陰井、98：其他

	5
	井蓋型式
	0:圓形，1:矩形

	6
	設施屬性資料卡目錄
	陰井及其他設施附件相關檔案置放目錄，位置預設是[\陰井屬性資料卡]。填寫預設為”陰井屬性資料卡”

	7
	設施屬性資料卡檔名
	個別設施資料屬性卡需包含「設施屬性卡」、「設施點支距圖」、「相關照片」，檔名命名原則請參閱第7頁

	8
	陰井展開圖檔案目錄
	本檔案位置預設是[\竣工圖]，檔名命名原則請參閱第7頁

	9
	陰井展開圖檔案名稱
	陰井展開圖形式樣檔，檔名命名原則請參閱第7頁

	10
	工程編號
	804010204.PROJE_ID=C_INDEX.PROJECT_ID

	11
	工程名稱
	804010204.PROJECT =C_INDEX.PROJECT

	12
	日期格式
	符合yyyy/mm/dd格式，例如西元2013年8月14日應輸入”2013/08/14”


※灰色底之欄位將由系統自動建立
4.4 營運管理資料庫

用戶接管資料

	檔案名稱
	804010508
	資料名稱
	用戶接管資料

	屬 性 欄 位 說 明

	欄 位 代 號
	欄  位  名  稱
	格  式
	說  明

	PROJECT_ID
	工程編號
	C(30)
	(備註1)

	PROJECT
	工程名稱
	C(80)
	(備註2)

	ADDRESS
	代表地址
	C(50)
	

	X
	用戶門牌X座標
	float
	(備註3)

	Y
	用戶門牌Y座標
	float
	

	WATER_NO
	代表流水號
	C(20)
	

	USER_NAME
	用戶姓名(公司名稱)
	C(30)
	

	USER_ADDRE
	用戶地址(全)
	C(100)
	

	County
	縣市
	C(10)
	

	Town
	區
	C(10)
	

	Village
	村里
	C(10)
	

	Road
	路
	C(20)
	

	Lane
	巷
	C(10)
	

	Alley
	弄
	C(10)
	

	Number
	號
	C(10)
	

	Floor
	樓
	C(10)
	

	USER_WATER
	用戶自來水水號
	C(20)
	

	BUILD_NO
	建照號碼
	C(30)
	(備註4)

	LAND_NO
	地號
	C(50)
	(備註4)

	IN_MHNO
	接入人孔(陰井)編號
	C(20)
	

	E_NAME
	建築師(技師)姓名
	C(10)
	(備註4)

	E_TEL
	建築師(技師)電話
	C(15)
	(備註4)

	BUILDING_N
	建物名稱
	C(20)
	(備註4)

	BUILDING_U
	建物用途
	C(2)
	(備註5)

	CIVIL_CLAS
	工程類別
	C(20)
	(備註4)

	BUILDING_S
	房屋現況
	C(20)
	(備註6)

	FLOW
	每戶每日平均流量
	float
	(備註4) (備註7)

	COMP_DATE
	竣工日期
	Date
	(備註8)

	REF_DIR
	用戶接管卡目錄
	C(255)
	(備註9)

	REF_FILE
	用戶接管卡檔案名稱
	C(255)
	(備註10)

	KEYIN_DATE
	資料建檔日期
	Date
	(備註8)


備註：

	1
	工程編號連結
	804010508. PROJECT_ID =C_INDEX.PROJE_ID

	2
	工程名稱連結
	804010508. PROJECT=C_INDEX.PROJECT

	3
	X、Y座標
	用戶門牌之X、Y座標可由CAD圖檔求得，應使用TWD97座標系統。

	4
	本類型欄位僅新建物需填報、餘既有建物則無須填報

	5
	建物用途
	01：一般用途，02：住商混合，03：商業，04：事業，05：學校，06：機關，07：其他

	6
	房屋現況
	「新設」或「既設」

	7
	設備單位
	每戶每日平均流量Qavg，單位CMD

	8
	日期格式
	符合yyyy/mm/dd格式，例如西元2013年8月14日應輸入”2013/08/14”

	9
	用戶接管卡目錄
個別用戶接管卡相關檔案置放目錄，位置預設是[\用戶接管資料卡]。填寫預設為”用戶接管資料卡”

	10
	用戶接管卡檔案名稱
個別用戶接管相關附件需包含「用戶接管卡」、「施工照片」、「用戶接管竣工照片」、「用戶接管平面圖」，檔名命名原則請參閱第7頁


※灰色底之欄位將由系統自動建立

4.5 竣工資料庫
工程結算基本資料
	檔案名稱
	C_INDEX
	資料名稱
	工程結算基本資料

	屬 性 欄 位 說 明

	欄 位 代 號
	欄  位  名  稱
	格  式
	說  明

	PROJECT_ID
	工程編號
	C(255)
	

	PROJECT
	工程名稱
	C(255)
	

	工程地點
	工程地點
	C(255)
	

	契約編號
	契約編號
	C(255)
	

	規劃廠商名稱
	規劃廠商名稱
	C(50)
	

	設計廠商名稱
	設計廠商名稱
	C(50)
	

	施工廠商名稱
	施工廠商名稱
	C(255)
	

	監造廠商名稱
	監造廠商名稱
	C(150)
	

	契約金額
	契約金額
	float
	單位:元

	結算金額
	結算金額
	float
	單位:元

	初複驗日期
	初複驗日期
	Date
	(備註1)

	正複驗日期
	正複驗日期
	Date
	(備註1)

	開工日期
	開工日期
	Date
	(備註1)

	竣工日期
	竣工日期
	Date
	(備註1)

	行政區
	行政區
	C(50)
	

	科別
	工程承辦單位
	C(30)
	

	承辦人
	工程承辦單位承辦人
	C(20)
	

	工程分類
	工程分類
	C(30)
	(備註2)

	工期
	工期
	C(30)
	

	施工區域
	施工區域
	C(150)
	

	用戶接管戶數
	用戶接管戶數
	int
	

	人孔數
	人孔數
	int
	本標人孔數

	移交民國年
	移交民國年
	C(20)
	民國年

	預算科目
	預算科目
	C(150)
	

	發包工程費
	發包工程費
	int
	

	已撥估驗款
	已撥估驗款
	int
	

	中央預算
	中央預算
	int
	

	臺中市預算
	臺中市預算
	int
	

	合約總價
	合約總價
	int
	

	核定日期
	核定日期
	Date
	(備註1)

	預定工程進度
	預定工程進度
	int
	

	實際工程進度
	實際工程進度
	int
	

	工程執行狀況
	工程執行狀況
	C(150)
	

	備註
	備註
	C(150)
	

	規劃工程ID
	規劃工程ID
	C(150)
	

	移交狀況
	移交狀況
	Date
	(備註1)

	預定移交日期
	預定移交日期
	Date
	(備註1)

	移交日期
	移交日期
	Date
	(備註1)

	保固到期日
	保固到期日
	Date
	(備註1)

	移交清單
	移交清單
	C(150)
	

	KEYIN_DATE
	資料建檔日期
	Date
	(備註1)


備註：

	1
	日期格式
	符合yyyy/mm/dd格式，例如西元2013年8月14日應輸入”2013/08/14”

	2
	工程分類
	分管標、支管標、幹管標、用戶接管標


※灰色底之欄位免填
工程結算書面索引
	檔案名稱
	D_INDEX
	資料名稱
	工程結算書面索引

	屬 性 欄 位 說 明

	欄 位 代 號
	欄  位  名  稱
	格  式
	說  明

	PROJECT_ID
	工程編號
	C(30)
	(備註1)

	PROJECT
	工程名稱
	C(80)
	(備註2)

	D_NO
	圖號
	C(20)
	例如：S-8

	D_NAME
	圖名
	C(50)
	(備註3) 

	D_Directory
	存放目錄名稱
	C(255)
	(備註4)

	D_IMAGE
	掃描影像檔名稱
	C(255)
	(備註5)

	KEYIN_DATE
	資料建檔日期
	Date
	yyyy/mm/dd(備註6)

	D_SEWER_NO
	工程圖管線編號
	C(40)
	(備註7)


備註：

	1
	工程編號連結
	D_INDEX. PROJECT_ID = 804010103.PROJE_ID

	2
	工程名稱連結
	D_INDEX. PROJECT=804010103.PROJECT

	3
	圖名
	系統查詢依據，請填寫該檔案完成說明文字以利查詢參考，例如” 工程結算驗收證明書.pdf”

	4
	存放目錄
	輸入存放目錄名稱，例如”人孔管線竣工圖”

	5
	掃描影像檔
	應輸入影像檔檔名，例如” Ff0601.pdf”，檔名命名原則請參閱第7頁

	6
	日期格式
	符合yyyy/mm/dd格式，例如西元2013年8月14日應輸入”2013/08/14”

	7
	工程圖管線編號
	1. D_INDEX.D_SEWER_NO= 804010103.D_SEWER_NO
若附件為TV檢視影片，請於本欄位記錄工程圖管線編號(必填)，該影片必須依照工程管線編號分段(每個影片僅能對應單一管段)


TV檢視影片索引
	檔案名稱
	TVStream
	資料名稱
	管線TV檢視索引

	屬 性 欄 位 說 明

	欄 位 代 號
	欄  位  名  稱
	格  式
	說  明

	D_SEWER_NO
	工程圖管線編號
	C(40)
	備註1

	PROJECT_ID
	工程編號
	C(30)
	備註2

	PROJECT
	工程名稱
	C(80)
	備註3

	REF_DIR
	管線TV檢視影片目錄
	C(255)
	備註4

	REF_FILE
	TV檢視影片檔名
	C(255)
	備註5 

	Constructor
	廠商名稱
	C(20)
	

	KEYIN_DATE
	資料建檔日期
	Date
	備註6

	SEWER_NO
	管線系統編號
	C(40)
	


備註：

	1
	工程圖管線編號連結
	TVStream.D_SEWER_NO= 804010103.D_SEWER_NO

TV檢視影片，請於本欄位記錄工程圖管線編號(必填)，該影片必須依照工程管線編號分段(每個影片僅能對應單一管段)

	2
	工程編號連結
	TVStream.PROJECT_ID=C_INDEX.PROJECT_ID

	3
	工程名稱連結
	TVStream.PROJECT=C_INDEX.PROJECT

	4
	管線TV檢視影片目錄
	檢視影片目錄預設是[\管線TV檢視 ]，請填寫”管線TV檢視”

	5
	TV檢視影片檔名
	個別TV檢視影片相關附件，輸入影片檔檔名，例如: D7-D8.mpg，檔名命名原則請參閱第7頁

	6
	日期格式
	符合yyyy/mm/dd格式，例如西元2013年8月14日應輸入”2013/08/14”


附錄一  各類圖表說明
附圖1：人孔深度示意圖
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附圖2：陰井及其他設施深度示意圖
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附表1：污水下水道管線材質列表
	英文代號
	中 文 對 照
	英文代號
	中 文 對 照

	RCP
	鋼筋混凝土管
	VCP
	瓷化黏土管

	DIP
	延性鑄鐵管
	HDPEP
	高密度聚乙烯塑膠管

	PSCP
	預力混凝土管
	ABSP
	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑膠管

	PCCP
	鋼襯預力混凝土管
	PVCPEP
	內襯聚乙烯之聚氯乙烯塑膠管

	GFRPP
	玻璃纖維強化塑膠管
	PVC-RCP
	內襯聚氯乙烯鋼筋混凝土管

	PVCP
	聚氯乙烯塑膠硬質管
	其他
	 X X 管

	PRCP
	樹脂混凝土管
	
	


(廠商可視實際管材狀況新增管材英文代號及中文對照)
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