1. 水肥中心可容納投入水質標準如下：

|  |  |
| --- | --- |
| （1） | 水溫：攝氏四十五度。 |
| （2） | 氫離子濃度指數：pＨ值五~九。 |
| （3） | 硫化物(以Ｓ-２計算)：九十毫克／公升。 |
| （4） | 生化需氧量BOD(五天攝氏二十度)：一二、○○○毫克／公升。 |
| （5） | 化學需氧量COD：二四、○○○毫克／公升。 |
| （6） | 懸浮固體：不限。 |
| （7） | 礦物：十毫克／公升。  動植物：三十毫克／公升。 |
| （8） | 酚類：五毫克／公升。 |
| （9） | 氰化物：二毫克／公升。 |
| （10） | 總汞：０．０五毫克／公升。 |
| （11） | 總磷：不限。 |
| （12） | 鎘：一毫克／公升。 |
| （13） | 鉛：一毫克／公升。 |
| （14） | 總鉻：二毫克／公升。 |
| （15） | 鉻(六價)：０．六毫克／公升。 |
| （16） | 砷：０．六毫克／公升。 |
| （17） | 銅：十三毫克／公升。 |
| （18） | 鋅：六十五毫克／公升。 |
| （19） | 鐵(溶解性)：十毫克／公升。 |
| （20） | 錳(溶解性)：十毫克／公升。 |
| （21） | 鎳：十毫克／公升。 |
| （22） | 銀：二毫克／公升。 |
| （23） | 陰離子界面活性劑：八十毫克／公升。 |
| （24） | 硼：十毫克／公升。 |
| （25） | 硒：五毫克／公升。 |
| （26） | 氟鹽：一百五十毫克／公升。 |